## PRUEBA
Antes de desconectar una malla, ¿qué debe comprobarse en la línea que pasa por debajo?
A) Que todas sus cargas estén conectadas.
B) Que se encuentre sin cubre-líneas para facilitar el acceso.
C) Que no haya carga conectada a esa líneA)
D) Que sus puentes se hayan amarrado a la fase central.
Respuesta Correcta: C
¿Qué verificación instrumental se menciona antes de abrir la malla?
A) Comprobar tensión con cualquier multímetro doméstico en contacto directo.
B) Medir resistencia de tierra de las fases utilizando ohmetro.
C) Comprobar ausencia de tensión con voltmetro aislado para 12 kV.
D) Comprobar ausencia de corriente con amperímetro de tenaza, considerando que no está aislado para 12 kV.
Respuesta Correcta: D
¿Qué se realiza con los puentes de la línea superior durante la desconexión de la malla?
A) Se desconectan de manera segura y se enrollan en la línea inferior.
B) Se desconectan de manera segura y se enrollan en la línea Superior.
C) Se conectan entre sí para crear un puente trifásico.
D) Se cortan todas las fases simultáneamente sin protecciones.
Respuesta Correcta: A
¿Cómo deben quedar las fases desconectadas de la malla?
A) Sin aislamiento hasta que se retiren las cubre-líneas.
B) Correctamente aisladas y aseguradas en cada fase.
C) Sujetas únicamente a la cruceta por su propio peso.
D) Unidas entre sí para impedir movimiento.
Respuesta Correcta: B
La evaluación identifica que no se midió la circulación de corriente en la mallA) ¿Cuál es la acción correctiva señalada?
A) Continuar si las amarras permanecen en buen estado.
B) Retirar el puente más cercano para comprobar la carga.
C) Paralizar momentáneamente el trabajo y abrir las cargas conforme a la condición identificadA)
D) Cancelar el permiso y dejar la línea intervenida.
Respuesta Correcta: C
En apertura y cierre de malla ¿Qué medida de control corresponde si, tras desconectar los puentes, quedan líneas energizadas sin cubrir?
A) Considerar suficiente el EPP, sin necesidad de cubrir la red.
B) Retirar el resto de las mantas para homogeneizar la condición.
C) Continuar con las fases libres.
D) Detener momentáneamente y corregir la protección conforme al procedimiento.
Respuesta Correcta: D
¿Qué riesgo identifica el módulo cuando no se considera la distancia respecto de la red de baja tensión (BT) durante la apertura de malla?
A) Arco eléctrico y cortocircuito, lo que exige paralizar el trabajo y aplicar el procedimiento.
B) Solo retraso la cancelación de la Intervención activada.
C) Únicamente caída de herramientas.
D) Ningún riesgo si estan sus EPP.
Respuesta Correcta: A
¿Cómo deben retirarse las protecciones al finalizar la apertura o cierre de malla?
A) Desde el punto más cercano del camión hacia el más alejado.
B) Desde el punto más alejado del camión hacia el más cercano.
C) Primero todas las protecciones del punto centrall.
D) En cualquier orden una vez desconectada la última fase.
Respuesta Correcta: B
¿Qué instrumento menciona el módulo para comprobar ausencia de corriente antes de abrir puentes y qué limitación advierte?
A) Un detector de tensión, apto para contacto directo con MT.
B) Un amperímetro de tenaza, advirtiendo que no está aislado para 12 kV.
C) Un multímetro, aislado permanentemente para cualquier nivel de tensión.
D) Un medidor de temperatura, sin restricciones eléctricas.
Respuesta Correcta: B
¿Por cuál fase se inicia la instalación de cubre-líneas para apertura y cierre de puentes?
A) Por la fase más alejada del camión.
B) Por la fase central.
C) Por la fase más cercana al camión.
D) Por cualquiera de las fases sin un orden previamente definido.
Respuesta Correcta: C
¿Qué posición adopta el liniero al iniciar la desconexión de puentes según el procedimiento?
A) Se posiciona debajo de la fase central y tira del puente sin sujeción.
B) Se instala sobre una cruceta sin manta y corta los tres puentes.
C) Se ubica en el suelo para manipular directamente la prensa metálica.
D) Se posiciona en la fase exterior alejada, sostiene el puente y suelta la prensA)
Respuesta Correcta: D
Después de soltar una prensa en la desconexión de puentes, ¿qué debe hacerse con el puente?
A) Asegurarlo desplazando el cubre-línea e instalar mantas, manteniendo protecciones.
B) Dejarlo suspendido libremente y retirar las cubiertas.
C) Apoyarlo sin protección sobre el cabezal del poste.
D) Unirlo provisionalmente a otra fase para liberar espacio.
Respuesta Correcta: A
¿Qué control exige la evaluación de riesgos para los puentes energizados después de desconectar las fases laterales?
A) Retirar la cobertura para localizar la prensa.
B) Mantener los puentes cubiertos; si quedan sin protección, detener y corregir el trabajo.
C) Dejarlos expuestos hasta desconectar la fase central.
D) Reponer primero el servicio y proteger al terminar.
Respuesta Correcta: B
¿Qué elementos deben protegerse especialmente al intervenir la fase central en apertura y cierre de puentes?
A) Solo las herramientas ubicadas en el suelo.
B) Únicamente el costado del camión.
C) El aislador espiga central y la zona inferior de la espiga mediante manta partidA)
D) La fase lateral más alejada, sin cubrir la espiga central.
Respuesta Correcta: C
¿Cómo se retiran cubre-discos y cubre-líneas después de la apertura de puentes?
A) En el mismo orden, desde la fase más cercana.
B) Todos al mismo tiempo desde ambos lados del poste.
C) Antes de asegurar y proteger los puentes desconectados.
D) En orden inverso a su instalación, comenzando por la fase más alejada del camión.
Respuesta Correcta: D
Un integrante propone abrir puentes sin revisar la circulación de corriente. ¿Qué establece la evaluación de riesgos?
A) Paralizar momentáneamente el trabajo y corregir según el procedimiento por riesgo de arco eléctrico.
B) Continuar si los conductores no presentan daños visibles.
C) Abrir primero el puente central como medida de prueba.
D) Pedir a otro liniero que observe sin detener la maniobra.
Respuesta Correcta: A
la apertura y Cierre de Puentes, después de informar a despacho y cancelar el permiso preventivo al terminar la maniobra, ¿qué restricción indica el módulo?
A) Se puede reingresar libremente si solo falta una herramienta.
B) Queda prohibido reingresar a la red sin la autorización correspondiente.
C) El permiso continúa vigente hasta finalizar el turno.
D) Puede retirarse una protección restante sin aviso a despacho.
Respuesta Correcta: B
¿Qué verificaciones iniciales exige el procedimiento de apoyo al cambio de transformador en dos postes?
A) Acreditación de personal y equipos, desconexión confirmada con despacho y apertura de protecciones BT y MT.
B) Solo ubicación del camión grúa, sin necesidad de coordinación eléctrica.
C) Únicamente inspección de la pintura del transformador.
D) Cerrar las protecciones de MT antes de la maniobra.
Respuesta Correcta: A
¿Qué condiciones deben mantenerse durante el ascenso y trabajo del liniero en el cambio de transformador en dos postes?
A) Solo casco y lentes, con opción de quitar los guantes.
B) Desanclarse temporalmente para instalar cubre-líneas.
C) EPP completo, guantes y manguillas dieléctricas, anclaje anticaídas y herramientas aseguradas.
D) Dejar materiales sin sujeción para permitir entregas rápidas.
Respuesta Correcta: C
¿Cómo se inicia la instalación de protecciones en media tensión para el cambio en dos postes?
A) Cubriendo únicamente la fase más alejada y dejando la fase central expuesta.
B) Retirando primero las piezas porta fusibles sin proteger el cabezal.
C) Cubriendo solo baja tensión porque el transformador fue desconectado.
D) Instalando cubre-líneas desde la fase más cercana al camión y protegiendo porta fusibles, fase central y cabezal del poste.
Respuesta Correcta: D
¿Cuál es la secuencia indicada para retirar puentes superiores y barras de MT?
A) Proteger línea y aisladores espiga y avanzar de las fases laterales a la central.
B) Retirar la fase central primero y después proteger las laterales.
C) Retirar las tres fases simultáneamente desde el camión grúa.
D) Retirar primero las protecciones y luego las barras energizadas.
Respuesta Correcta: A
¿Qué medida se exige durante el izaje y reemplazo del transformador entre dos postes?
A) Izar el equipo sin proteger los conductores para ganar espacio.
B) Mantener líneas protegidas y realizar el izaje con camión grúa siguiendo el procedimiento de seguridad para cargas.
C) Usar los puentes de MT como puntos de amarre de la carga.
D) Permitir que el personal permanezca bajo el equipo suspendido.
Respuesta Correcta: B
¿Qué otras redes deben considerarse especialmente durante la bajada e instalación del transformador en dos postes?
A) Solo la fase central de media tensión.
B) Únicamente los conductores de señal de telecomunicaciones.
C) Las redes de baja tensión y alumbrado público.
D) Solo los cables que estén fuera del área de trabajo.
Respuesta Correcta: C
Una vez instalado el nuevo transformador en dos postes, ¿qué indica el procedimiento sobre barras y puentes?
A) Dejar las barras desconectadas y retirar el camión de inmediato.
B) Instalar únicamente el puente de la fase central.
C) Reinstalar primero los puentes con las líneas desprotegidas.
D) Reconectarlos, asegurar todas las conexiones y reinstalar cada puente desde los porta fusibles a la línea siguiendo el orden de fases.
Respuesta Correcta: D
Antes de desconectar puentes, ¿qué verificación explícita establece la evaluación de riesgos del cambio de transformador?
A) Verificar que el reconectador este sin reconexiones.
B) Comprobar que esté habilitada la reconexión automática.
C) Confirmar que se hayan retirado los guantes dieléctricos.
D) Comprobar que el camión esté desconectado de tierra.
Respuesta Correcta: A
En la preparación del cambio de aislador disco, ¿qué debe revisarse en el entorno y en la red?
A) Únicamente el recorrido del camión.
B) La zona de trabajo, las condiciones ambientales y visualmente la red de media tensión.
C) El estado de los aisladores.
D) Sólo el nombre del fabricante del aislador.
Respuesta Correcta: B
¿Qué control de operación eléctrica corresponde antes de desarrollar el trabajo de cambio de aislador disco?
A) Cancelar el permiso preventivo al iniciar.
B) Omitir la coordinación con despacho al terminar.
C) Autorizar reconexiones automáticas para detectar fallas rápidamente.
D) Verificar permisos válidos y el bloqueo de reconexiones.
Respuesta Correcta: D
Antes de instalar protecciones para reemplazar un aislador disco, ¿qué se revisa y asegura?
A) Las líneas y amarras cercanas.
B) Los Tirantes
C) Sólo la crucetas.
D) La tierra del camión.
Respuesta Correcta: A
¿Qué elementos de protección menciona la secuencia para las fases cercanas y puntos críticos en el cambio de aislador disco?
A) Cinta adhesiva convencional como único recubrimiento.
B) Cubiertas rigidas y/o flexibles y mantas de protección.
C) Sólo guantes de hilo.
D) Cubrir cruceta.
Respuesta Correcta: B
¿Qué herramientas se mencionan para manejar y cambiar correctamente el aislador disco?
A) Únicamente la mano del liniero sin guante.
B) Herramientas metálicas desnudas sin protección.
C) Tecle de cinta, pertiga de enlace y eslingas.
D) Sólo cuerda doméstica.
Respuesta Correcta: C
Al cambiar un aislador disco, ¿qué medida corresponde antes de intervenir la retención o línea vinculada al tecle?
A) Aumentar la tensión sin fijar la retención.
B) Soltar la retención y sostenerla manualmente sin protección.
C) Retirar el tecle antes de asegurar la línea.
D) Amarrar la preformada y asegurar la retención o línea a la cinta del tecle antes del cambio.
Respuesta Correcta: D
Si no se cuenta con la pértiga de enlace y la eslinga requeridas para el cambio del aislador disco, ¿qué se indica?
A) Paralizar el trabajo y dar cumplimiento al procedimiento.
B) Reemplazarlas por una cadena metálica cualquiera.
C) Continuar si la maniobra dura poco.
D) Retirar los guantes para compensar la falta de herramientas.
Respuesta Correcta: A
¿Qué control debe implementarse antes de retirar el tecle tras cambiar un aislador disco?
A) Retirar todas las mantas para observar mejor.
B) Restablecer las protecciones correspondientes después del cambio y antes de retirar el tecle.
C) Desconectar el sistema anticaída.
D) Dejar el aislador sin protecciones hasta terminar el retiro.
Respuesta Correcta: B
¿Qué precaución establece el módulo respecto de los aisladores de loza?
A) Humedecer los guantes para facilitar el agarre.
B) Golpear la loza sin considerar fragmentos.
C) Revisar los guantes después del cambio debido al riesgo de cortes o rotura del guante.
D) Utilizar el aislador como apoyo del arnés.
Respuesta Correcta: C
Durante la preparación del cambio de aislador espiga, ¿qué inspecciones deben realizarse antes de intervenir?
A) Inspeccionar únicamente el estado de la pintura del poste.
B) Evaluar el trabajo, verificar el entorno y revisar visualmente la red de media tensión.
C) Comenzar a desamarrar antes de revisar la red.
D) Revisar sólo el inventario de aisladores nuevos.
Respuesta Correcta: B
¿Para qué se instala el soporte denominado 'tercera mano' en el cambio de aislador espiga?
A) Para medir la corriente circulante.
B) Para conectar eléctricamente las fases entre sí.
C) Para reemplazar la protección anticaída del liniero.
D) Para sostener y manejar temporalmente la línea cuando las condiciones lo requieren.
Respuesta Correcta: D
¿En qué condición destaca la evaluación de riesgos que debe utilizarse la tercera mano para el cambio de aislador espiga?
A) Cuando la línea es muy gruesa o los claros son muy largos.
B) Cuando ya se han retirado todas las protecciones.
C) Cuando se pretende retirar el EPP aislante.
D) Sólo cuando el camión no posee conexión a tierra.
Respuesta Correcta: A
¿Qué señala el procedimiento de cambio de aislador espiga sobre la posibilidad de omitir la tercera mano?
A) Debe omitirse cuando los claros son largos.
B) Sólo puede omitirse si se cumplen condiciones específicas de seguridad y espacio.
C) Siempre puede omitirse para terminar antes.
D) Puede omitirse por decisión unilateral del operador, sin evaluar la línea.
Respuesta Correcta: B
¿Qué debe protegerse durante la instalación de la tercera mano para evitar electrocución o arco eléctrico, en el cambio de aislador espiga?
A) La señalización, sin cubrir la instalación.
B) Sólo la calzada.
C) Los aisladores espigA)
D) Únicamente el panel del control remoto.
Respuesta Correcta: C
¿Qué protección se identifica debajo de la espiga en la evaluación de riesgos del cambio?
A) Un estrobo conductor sin aislamiento.
B) Una cadena metálica.
C) Una bolsa plástica común.
D) Una manta partidA)
Respuesta Correcta: D
Una vez controlada la línea, ¿qué maniobra describe el cambio del aislador espiga?
A) Desamarrar la línea y trasladarla al aislador nuevo empleando protecciones adecuadas.
B) Soltar la línea y dejarla suspendida sin soporte.
C) Retirar primero toda la protección de las fases vecinas.
D) Desconectar arbitrariamente los elementos de la estructura.
Respuesta Correcta: A
¿Qué condición debe existir antes de retirar la tercera mano en el cambio de aislador espiga?
A) Todas las protecciones deben haberse retirado previamente.
B) La zona y la línea deben mantenerse protegidas durante la maniobra de retiro.
C) El liniero debe quitarse los guantes para operar con mayor precisión.
D) Los conductores pueden quedar expuestos mientras se retira el soporte.
Respuesta Correcta: B
¿Qué actividades forman parte de la preparación previa al cambio de cruceta de paso?
A) Trasladar conductores antes de revisar las condiciones de trabajo.
B) Retirar la cruceta auxiliar y cancelar el permiso antes de iniciar.
C) Comenzar por desmontar las protecciones de las fases.
D) Evaluar el trabajo, inspeccionar zona y entorno, señalizar y realizar una charla operativA)
Respuesta Correcta: D
¿Qué debe revisarse visualmente durante la preparación del cambio de cruceta de paso?
A) Sólo el color de las herramientas y la pintura del camión.
B) Únicamente la duración estimada del turno.
C) La red de media tensión, las extructuras y el estado de los EPP previstos para la tareA)
D) Sólo los permisos y materiales
Respuesta Correcta: C
Según la etapa de ejecución del cambio de cruceta de paso, ¿qué corresponde verificar antes de intervenir?
A) Únicamente la disponibilidad de una cruceta nueva.
B) Las herramientas y equipos aislados, los permisos y el bloqueo de reconexiones.
C) Que las reconexiones automáticas permanezcan habilitadas.
D) Que se hayan retirado todas las protecciones de la red.
Respuesta Correcta: B
¿Qué paso del procedimiento antecede a colocar la cruceta auxiliar en su posición?
A) Instalar las protecciones y cubre-líneas correspondientes en las fases.
B) Cancelar el permiso preventivo de trabajo.
C) Retirar los componentes de la cruceta auxiliar.
D) Trasladar las líneas a la cruceta deteriorada sin protección.
Respuesta Correcta: A
¿Cuál es la función operativa de la cruceta auxiliar dentro de la secuencia descrita?
A) Reemplazar permanentemente la cruceta nueva.
B) Sustituir los permisos y el bloqueo de reconexiones.
C) Eliminar la necesidad de cubrir los aisladores espiga.
D) Permitir el traslado y soporte temporal de las líneas durante el reemplazo de la cruceta deterioradA)
Respuesta Correcta: D
Una vez instalada la cruceta auxiliar y protegida la red en el cambio de cruceta de paso, ¿qué secuencia describe el módulo?
A) Retirar primero todos los EPP y luego mover los conductores.
B) Cancelar el permiso y posteriormente cambiar la cruceta.
C) Cambiar la cruceta deteriorada y trasladar y asegurar las líneas en la cruceta nuevA)
D) Retirar el camión mientras los conductores siguen en traslado.
Respuesta Correcta: C
¿Qué secuencia corresponde a la finalización del cambio de cruceta de paso?
A) Cancelar permisos, retirar EPP y después volver a trabajar sobre la red.
B) Desmontar cruceta auxiliar, retirar protecciones según secuencia y notificar para cancelar permisos.
C) Dejar la cruceta auxiliar instalada y retirar sólo el camión.
D) Retirar primero todas las protecciones y luego asegurar los conductores.
Respuesta Correcta: B
Durante todas las fases del cambio de cruceta de paso, ¿qué indica la presentación sobre guantes y manguillas dieléctricas?
A) Deben mantenerse puestos sin retirarlos durante el trabajo.
B) Pueden retirarse al cambiar la fijación de la nueva cruceta.
C) Se usan exclusivamente durante el ascenso en el camión.
D) Pueden sustituirse por guantes de hilo durante el traslado de líneas.
Respuesta Correcta: A
¿Qué elemento debe protegerse específicamente al instalar o retirar la cruceta auxiliar?
A) Sólo la crucetay lineas.
B) Los aisladores espigA)
C) Exclusivamente el poste.
D) Sólo poste y lineas.
Respuesta Correcta: B
Además de proteger la red MT, ¿qué verificación mecánica exige el cambio de cruceta de paso?
A) Comprobar adecuadamente el apriete de la ferretería de la crucetA)
B) Dejar pernos flojos para facilitar ajustes posteriores.
C) Verificar sólo el color de la ferretería.
D) Omitir toda verificación si existe una cruceta auxiliar.
Respuesta Correcta: A
Para el montaje de la línea en la cruceta nueva, ¿qué conjunto de medidas figura en el análisis de riesgos?
A) Retirar cubiertas anticipadamente y comunicarse únicamente por señas.
B) Prescindir de EPP si el camión tiene brazo aislante.
C) Permitir el contacto del personal con fases sin protección para comprobar tensión.
D) Respetar la secuencia de protección, utilizar doble protección de espalda, EPP, SPDC e intercomunicadores.
Respuesta Correcta: D
Antes de instalar protecciones, en el cambio de crucetas de remate intermedio ¿qué debe revisarse?
A) Sólo el largo de las pértigas.
B) Las líneas y postes cercanos.
C) Únicamente el estado de la cruceta auxiliar.
D) Sólo la altura de la luminaria.
Respuesta Correcta: B
¿Cómo debe comenzar la instalación de la cruceta auxiliar,en el cambio de crucetas de remate intermedio?
A) Por la fase central.
B) Por el lado con mayor número de fases.
C) Por el lado del poste con una sola fase.
D) Por el lado más cercano a la calzada, sin otro criterio.
Respuesta Correcta: C
¿Qué se utiliza para cubrir espigas y fases durante la instalación de la cruceta auxiliar, en el cambio de crucetas de remate intermedio?
A) Cuerdas comunes.
B) Láminas metálicas.
C) Sólo cubre-postes.
D) Mantas de protección.
Respuesta Correcta: D
¿Qué debe instalarse en cada fase antes de abrir puentes, en el cambio de crucetas de remate intermedio?
A) Jumpers correctamente conectados.
B) Una puesta a tierra común entre fases.
C) Un nuevo aislador espiga.
D) Un conductor de aluminio auxiliar.
Respuesta Correcta: A
Una vez que las líneas están en la cruceta auxiliar, en el cambio de crucetas de remate intermedio. ¿qué actividad corresponde?
A) Retirar el jumper inmediatamente.
B) Retirar todas las protecciones.
C) Cambiar las cruceta y colocar nuevos aisladores.
D) Cancelar el permiso preventivo.
Respuesta Correcta: C
En el cambio de crucetas de remate intermedio, ¿Cómo deben tratarse los puentes una vez abiertos?
A) Dejarlos expuestos.
B) Apoyarlos sobre la cruceta.
C) Cubrirlos sólo al final del trabajo.
D) Protegerlos con mantas enteras.
Respuesta Correcta: D
¿Qué condición debe cumplir el camión antes de subir el liniero para el cambio de cuerpo?
A) Probar su alcance apoyando la pluma en una fase.
B) Estar correctamente posicionado y aterrizado, con una prueba previa de operación de la plumA)
C) Operar con el brazo sin revisión si hay buen clima.
D) Permanecer sin tierra hasta completar el traslado de fases.
Respuesta Correcta: B
¿Qué elementos deben protegerse mediante cubre-líneas al preparar el cambio de cuerpo L a C?
A) Únicamente la parte inferior del poste.
B) Sólo la fase más alejada, dejando las demás descubiertas.
C) Sólo el conductor central, sin revisar amarras.
D) El cable de guardia y la red de media tensión, empezando por la fase más cercana al camión.
Respuesta Correcta: D
¿Qué debe hacerse con el cable de guardia en el procedimiento de cambio de cuerpos L o C?
A) Retirarlo definitivamente sin trasladarlo.
B) Desplazar su protección y trasladar el cable de guardia de manera controladA)
C) Cortarlo sin protección para liberar el espacio.
D) Dejarlo apoyado sobre una fase desnuda.
Respuesta Correcta: B
¿Cómo debe manejarse la línea para efectuar el cambio de cruceta de cuerpo L a cuerpo C?
A) Mantenerla suspendida sobre el liniero sin aseguramiento.
B) Dejarla caer libremente para reducir el esfuerzo.
C) Soltarla y bajarla de manera controlada, manteniendo las protecciones requeridas.
D) Sostenerla sin protección mientras se cambia la cruceta.
Respuesta Correcta: C
Después de instalar los aisladores en el nuevo cuerpo C o L, ¿por cuáles fases comienza el traslado?
A) Siempre por la fase central aunque esté abajo.
B) Por las fases inferiores obligatoriamente.
C) Por cualquier fase sin planificación.
D) Por las fases superiores.
Respuesta Correcta: D
¿Cuál es la secuencia descrita para retirar las protecciones tras el cambio de cuerpos L o C?
A) Desde la fase más alejada del camión hacia la más cercanA)
B) Desde la más cercana hacia la más alejada.
C) Todas las fases a la vez.
D) Primero retirar los guantes y luego las cubiertas.
Respuesta Correcta: A
¿Cómo se cierra el trabajo después de retirar las protecciones del cambio de cuerpo L o C?
A) Retirándose sin comunicación con despacho.
B) Informando al despacho para cancelar el permiso preventivo y dejando la zona limpiA)
C) Cancelando el permiso antes de restablecer protecciones durante la maniobra.
D) Dejando herramientas en altura para una visita posterior.
Respuesta Correcta: B
¿Qué elementos de la red deben cubrirse antes de manipular un espaciador dañado?
A) Las líneas de media tensión y el cable de guardia, luego de revisar líneas y amarras.
B) Únicamente la fase que contiene el espaciador dañado.
C) Solo el poste; el cable de guardia no requiere protección.
D) Solo el conductor central después de retirar las amarras.
Respuesta Correcta: A
Después de posicionarse frente al espaciador dañado y deslizar las cubre-líneas, ¿qué debe realizarse?
A) Retirar primero todas las protecciones de la red.
B) Preparar el nuevo espaciador y retirar las amarras y el elemento deteriorado.
C) Desconectar la puesta a tierra del camión.
D) Solicitar la cancelación del permiso preventivo antes del reemplazo.
Respuesta Correcta: B
Al instalar el espaciador nuevo, ¿dónde deben quedar aseguradas las amarras?
A) Solo en la fase central.
B) En las fases laterales, dejando libre el cable de guardia.
C) En todas las fases y en el cable de guardiA)
D) Únicamente en el poste y el tirante.
Respuesta Correcta: C
Si el espaciador deteriorado está en un poste de paso, ¿qué maniobra adicional describe el procedimiento?
A) Tensar la red y omitir el retiro del anti-balanceo.
B) Desmontar el poste completo antes de proteger la red.
C) Retirar el cable de guardia sin bajar la red.
D) Retirar el anti-balanceo, bajar la red y colocar el nuevo espaciador en la ubicación correctA)
Respuesta Correcta: D
Durante la inspección se detecta un cable dañado o una cubierta de cable en mal estado. ¿Qué establece la evaluación de riesgos?
A) No se puede efectuar el trabajo con líneas energizadas en esa condición.
B) Se puede continuar si el daño está en la fase más alejada.
C) Se continúa retirando el espaciador, pero se informa al final.
D) Se permite la maniobra si se duplica la cantidad de operarios.
Respuesta Correcta: A
¿Qué elementos de la instalación deben protegerse al iniciar el cambio de poste de remate intermedio?
A) Solo el chasis del camión, dejando la red expuesta.
B) Únicamente el poste que será retirado.
C) Las líneas, los aisladores y los puentes mediante cubre-líneas y protecciones adecuadas.
D) Solo los aisladores, sin cubrir líneas ni puentes.
Respuesta Correcta: C
¿Qué equipo contempla el procedimiento para izar y retirar el poste de remate intermedio dañado?
A) La pluma del camión hidroelevador como sustituto obligatorio de la grúa.
B) Un camión grúA)
C) Una escalera apoyada en el poste.
D) Únicamente una cuerda manipulada desde el suelo.
Respuesta Correcta: B
¿Qué preparación se requiere para ubicar el nuevo poste de remate intermedio?
A) Instalar el poste sin revisar ni preparar la excavación.
B) Rellenar completamente la excavación antes de presentar el poste.
C) Realizar la excavación y verificar y preparar adecuadamente el espacio.
D) Retirar todas las protecciones eléctricas para excavar.
Respuesta Correcta: C
¿Cómo se indica instalar el remate intermedio en el poste nuevo?
A) Soltándolo desde la grúa sin guía de los operadores.
B) Suspendiéndolo de una escalera sin seguir el procedimiento.
C) Instalándolo sin fijaciones hasta el término de la faena.
D) Utilizando camiones hidroelevadores para guiarlo y anclarlo.
Respuesta Correcta: D
¿Cuándo corresponde retirar el camión grúa después de instalar el nuevo poste de remate intermedio?
A) Después de rellenar la excavación y completar la fijación del poste.
B) Antes de verificar la estabilidad de la instalación.
C) Tan pronto se inicie el relleno de la excavación.
D) Antes de instalar y anclar el remate intermedio.
Respuesta Correcta: A
¿En qué orden deben retirarse las protecciones eléctricas al finalizar la intervención del cambio poste de remate intermedio?
A) Desde el punto más cercano hacia el más alejado, sin excepción.
B) Desde el punto más alejado del camión hacia el más cercano.
C) De forma simultánea, retirando todas las cubiertas juntas.
D) En cualquier orden, ya que el poste nuevo está instalado.
Respuesta Correcta: B
¿Qué acción exige la matriz de riesgos si se pretende retirar un tirante sin protección en el cambio poste de remate intermedio?
A) Paralizar la faena y aplicar el procedimiento correspondiente.
B) Retirarlo rápidamente para disminuir el tiempo de exposición.
C) Autorizar el retiro si el camión está cerca.
D) Continuar si solo hay una persona bajo el remate.
Respuesta Correcta: A
Durante el izaje del poste de remate intermedio, ¿qué hacer si también hay personal interviniendo la red de baja tensión?
A) Mantener ambas maniobras simultáneamente para acortar el plazo.
B) Paralizar el trabajo y retirar al personal de BT antes de continuar.
C) Pedir al personal BT que continúe sin comunicarse con la cuadrilla MT.
D) Suspender solo la señalización, manteniendo ambos trabajos.
Respuesta Correcta: B
¿Cómo debe actuarse ante la maniobra del perno central del poste de remate intermedio desde una escalera suspendida?
A) Continuar con una mano libre como único control.
B) Retirar los guantes dieléctricos para mejorar el agarre.
C) Paralizar la faena y aplicar el procedimiento establecido.
D) Acelerar la maniobra mientras el remate está suspendido.
Respuesta Correcta: C
¿Qué control se establece si se detectan orificios bloqueados en el poste de remate intermedio?
A) Perforarlos inmediatamente sin detener el izaje.
B) Ignorar el bloqueo si el remate puede sujetarse temporalmente.
C) Retirar la señalización y dejar el bloqueo para después.
D) Paralizar la faena, realizar una revisión previa y considerar el retiro o cambio del poste.
Respuesta Correcta: D
Antes de izar el poste de remate intermedio, ¿qué condición específica debe verificarse en los puentes?
A) Que estén abiertos y protegidos.
B) Que estén cerrados y sin protección.
C) Que se hayan retirado todas las cubiertas de la red.
D) Que las conexiones estén suspendidas sin amarras.
Respuesta Correcta: A
Al iniciar la instalación de cubre-líneas sobre las tres fases MT, ¿cuál es la secuencia indicada?
A) Comenzar por la fase más alejada del camión.
B) Cubrir sólo la fase central.
C) Instalar cubiertas sin una secuencia establecida.
D) Comenzar por la fase más cercana al camión.
Respuesta Correcta: D
Además de cubrir los conductores en el cambio de PPF o Cuchillo, ¿qué elementos deben protegerse cerca de la pieza que se cambiará?
A) Puentes, cruceta, aisladores discos y la pieza porta fusible cercana a la intervención.
B) Sólo el poste.
C) Exclusivamente los conductores del circuito vecino.
D) Únicamente el perno de la escuadra de fijación.
Respuesta Correcta: A
¿Qué debe comprobarse antes de abrir la PPF o cuchillo para evitar el riesgo señalado de arco eléctrico?
A) Que el jumper esté instalado y se haya revisado la zona de trabajo.
B) Que se hayan retirado todos los cubre-líneas.
C) Que este instalado en toma puentes.
D) Que los puentes estén expuestos y sin protección.
Respuesta Correcta: A
¿En qué condición debe encontrarse la pieza antes de retirar los puentes en el cambio de PPF o Cuchillo, de acuerdo con la evaluación de riesgos?
A) Cerrada y con los puentes sin protección.
B) Con el jumper retirado antes de comprobar su estado.
C) Abierta, previa verificación según el procedimiento.
D) Sin protección para facilitar su inspección.
Respuesta Correcta: C
Según el procedimiento del módulo, ¿qué elemento de fijación puede mantenerse durante el reemplazo de la PPF o cuchillo?
A) La escuadra de fijación.
B) El bastón fusible deteriorado.
C) Las protecciones defectuosas.
D) El jumper desconectado.
Respuesta Correcta: A
¿Qué práctica se identifica como riesgosa al reinstalar los puentes en el cambio de PPF o Cuchillo?
A) Mantener la pieza en la condición segura indicada por el procedimiento.
B) Revisar la zona antes de instalar el puente.
C) Instalarlos con la pieza cerradA)
D) Mantener los puentes protegidos.
Respuesta Correcta: C
¿Qué medidas iniciales protegen el área de intervención del reconectador?
A) Dejar sin cubrir tirantes y crucetas para ver mejor las fijaciones.
B) Abrir los puentes antes de instalar cualquier protección.
C) Permitir el ingreso de terceros bajo la cesta.
D) Delimitar la zona, instalar cubre-líneas en fases MT y mantas en crucetas y tirantes.
Respuesta Correcta: D
Antes de abrir el reconectador para reemplazarlo, ¿qué combinación de acciones describe el procedimiento?
A) Abrirlo primero y conectar un jumper sólo en la fase central.
B) Verificar que esté cerrado y seguro, proteger la cruceta con manta entera e instalar jumpers en las tres fases.
C) Retirar protecciones de cruceta y desconectar todos los puentes.
D) Izar el equipo nuevo mientras la reconexión automática permanece activa.
Respuesta Correcta: B
¿Cuándo corresponde abrir y enclavar el reconectador de acuerdo con la secuencia del módulo?
A) Después de instalar los jumpers en las tres fases.
B) Antes de colocar cualquier jumper.
C) Después de retirar todos los puentes del equipo antiguo.
D) Únicamente cuando se haya cancelado el permiso.
Respuesta Correcta: A
Al desconectar los puentes del reconectador existente, ¿qué condición debe mantenerse?
A) Deben retirarse previamente todas las mantas de la cruceta.
B) Se pueden dejar los puentes sin protección.
C) Debe cerrarse la reconexión automática.
D) Las protecciones deben permanecer instaladas durante la maniobrA)
Respuesta Correcta: D
Si durante la desconexión de puentes en el cambio de Reconectador es necesario cortar el conductor, ¿qué precaución establece en el procedimiento cambio de Reconectador?
A) Cortar al ras de todas las conexiones.
B) Cortar las tres fases simultáneamente sin verificar protecciones.
C) Dejar suficiente cable para las conexiones futuras.
D) Omitir la revisión de entrada y salida del equipo nuevo.
Respuesta Correcta: C
¿Qué condición debe cumplirse para bajar el reconectador antiguo y subir el nuevo?
A) El equipo debe conservar reconexiones automáticas activas.
B) El reconectador debe estar abierto; se utiliza el huinche del hidroelevador y se aseguran las fijaciones al poste.
C) El equipo antiguo debe mantenerse cerrado mientras se liberan sus fijaciones.
D) No se requieren protecciones si se usa huinche.
Respuesta Correcta: B
Antes de realizar las conexiones del reconectador nuevo, ¿qué identificación debe verificarse?
A) Entrada (fuente) y salida (carga) correctas.
B) Sólo el color de la carcasa.
C) La ubicación del extintor del vehículo.
D) Únicamente el año de fabricación del poste.
Respuesta Correcta: A
¿En qué orden se conectan los puentes del reconectador nuevo según la presentación?
A) Fase lateral más cercana, central y lateral más alejada.
B) Ambas fases laterales simultáneamente y luego central.
C) Cualquier orden, siempre que el equipo esté nuevo.
D) Fase central, fase lateral más alejada y fase lateral más cercanA)
Respuesta Correcta: D
Antes de retirar los jumpers del reconectador nuevo, ¿qué prueba y condición final del equipo se exige?
A) Retirar los jumpers sin probar el equipo.
B) Dejar el equipo abierto y cancelar el permiso de inmediato.
C) Probar apertura y cierre mediante control electrónico y dejar el equipo cerrado.
D) Habilitar reconexión automática antes de terminar las conexiones.
Respuesta Correcta: C
¿Cómo deben retirarse los jumpers y las protecciones de la cruceta al finalizar el cambio de Reconectador?
A) En forma simultánea, sin secuencia.
B) Ordenadamente desde el punto más alejado hacia el más cercano.
C) Comenzando por el punto más cercano sin revisar los puentes.
D) Antes de las pruebas de apertura y cierre.
Respuesta Correcta: B
¿Qué comunicación y gestión debe realizarse al concluir el reemplazo del reconectador?
A) Informar al despacho y solicitar cancelación del permiso preventivo.
B) Abandonar la zona sin comunicar la finalización.
C) Informar sólo a los peatones cercanos.
D) Cancelar el permiso antes de terminar las pruebas del equipo.
Respuesta Correcta: A
Si falta conectar uno de los tres jumpers antes de maniobrar el reconectador, ¿qué indica la evaluación de riesgos?
A) Abrir el reconectador con sólo dos jumpers.
B) Omitir el jumper si la fase no se ve deteriorada.
C) Retirar los EPP para conectar el jumper pendiente.
D) Paralizar el trabajo y verificar que estén instalados y conectados los tres jumpers.
Respuesta Correcta: D
Durante la bajada e instalación del reconectador, ¿qué redes adicionales deben considerarse para controlar el riesgo eléctrico?
A) Sólo redes de telecomunicaciones fuera del área.
B) Únicamente instalaciones administrativas del contratista.
C) Las redes de baja tensión (BT) y alumbrado público (AP).
D) Ninguna red adicional si la grúa posee certificación.
Respuesta Correcta: C
En el incidente de reemplazo de reconectador expuesto en el módulo, ¿qué contacto originó la descarga eléctrica?
A) La cinta protectora del conductor hizo contacto con el herraje metálico de sujeción de un aislador.
B) Una herramienta cayó sobre el pavimento, sin contacto con la red.
C) El capacho chocó contra un árbol alejado de los conductores.
D) Un jumper se desconectó después de la cancelación del permiso.
Respuesta Correcta: A
Antes de intervenir el tirante MT, ¿qué debe revisarse e instalarse?
A) Revisar líneas y amarras cercanas e instalar protecciones en ambas caras del poste, tirante, aisladores y puentes según correspondA)
B) Sólo revisar la red BT.
C) Retirar previamente todos los cubre-líneas.
D) Desenergizar la red sin coordinación.
Respuesta Correcta: A
Si el tirante se encuentra suelto MT, ¿qué herramienta se utiliza para quitar tensión a la preformada antes de desarmarlo?
A) Un cortante aislado.
B) Un tecle mecánico sujeto a la varilla y a la piola del tirante.
C) Retirar proteccion de PVC.
D) Solo herramientas de mano.
Respuesta Correcta: B
Si el tirante MT presenta mucha tensión mecánica, ¿qué medida se indica antes de desarmarlo?
A) Proteger la piola.
B) Soltar la preformada
C) Instalar un anclaje provisorio mediante una eslinga desde la crucetA)
D) Instalar protecciones en la cruceta.
Respuesta Correcta: C
Antes de ascender a la red para ejecutar un corte de línea MT, ¿qué condición debe cumplir el camión hidroelevador?
A) Estar ubicado en la zona de trabajo y asegurado a tierrA)
B) Permanecer sin conexión a tierra para evitar corrientes de fuga.
C) Mantener la pluma extendida con carga antes del ascenso.
D) Ser operado únicamente desde la cabina.
Respuesta Correcta: A
¿Qué debe revisarse antes de instalar las protecciones para el corte de línea MT?
A) El estado de los componentes.
B) Únicamente el estado del jumper.
C) Los claros de línea y las amarras cercanas.
D) Las certificaciones.
Respuesta Correcta: C
¿Cómo deben instalarse los cubre-líneas antes del corte de línea MT?
A) Sólo en la fase central.
B) Únicamente hacia un lado del poste.
C) Después de montar la cruceta auxiliar.
D) En ambas direcciones desde el poste para evitar contacto con la red desnuda
Respuesta Correcta: D
¿Qué criterio postural debe respetarse durante la instalación de protecciones en el corte de línea MT?
A) Evitar que el cuerpo quede expuesto a puntos energizados o aterrados.
B) Acercarse a los puntos energizados para mejorar la visibilidad.
C) Apoyarse en la cruceta durante toda la maniobra.
D) Trabajar sin protecciones si existe suficiente experiencia.
Respuesta Correcta: A
¿Qué debe protegerse antes de instalar la cruceta auxiliar en el corte de línea MT?
A) Sólo el poste.
B) Espigas y aisladores.
C) Únicamente el tirante.
D) Sólo el cable de guardia.
Respuesta Correcta: B
¿Qué medida de control corresponde para cortar una línea MT sobre una cruceta?
A) Apoyar el cortante directamente sobre la cruceta.
B) Retirar todas las mantas antes del corte.
C) Usar sólo guantes mecánicos.
D) Instalar una manta sobre la cruceta y no apoyar el cortante sobre ellA)
Respuesta Correcta: D
Durante la ejecución del corte de línea MT, ¿qué deben hacer los linieros con las puntas del cable?
A) Retenerlas durante el corte, participando ambos linieros.
B) Dejarlas libres para que caigan por gravedad.
C) Sujetarlas sólo al finalizar el corte.
D) Retirar las protecciones inmediatamente.
Respuesta Correcta: A
¿Por qué son esenciales los guantes y manguillas dieléctricas en líneas energizadas?
A) Porque reemplazan la necesidad de mantener distancias de seguridad.
B) Porque ayudan a aislar al trabajador frente al contacto accidental con electricidad
C) Porque sirven principalmente para proteger del ruido.
D) Porque permiten trabajar con equipos húmedos.
Respuesta Correcta: B
¿Qué clase de guantes dieléctricos indica el módulo para media tensión (MT)?
A) Clase 0.
B) Clase 1.
C) Clase 2.
D) Clase 3.
Respuesta Correcta: D
¿Qué clase de manguillas deben utilizarse para media tensión según el control del riesgo eléctrico?
A) Clase 0.
B) Clase 1.
C) Clase 2.
D) Clase 3.
Respuesta Correcta: D
¿Qué exigencia establece el módulo para la ropa ignífuga utilizada en el control del riesgo eléctrico?
A) Ropa de algodón sin certificación.
B) Ropa ignífuga certificada Cat 2, mínimo 18 cal/cm².
C) Ropa impermeable de cualquier categoría.
D) Ropa de alta visibilidad como única protección.
Respuesta Correcta: B
¿Con qué frecuencia se indica el control dieléctrico de los guantes dieléctricos BT y MT?
A) Mensual.
B) Trimestral.
C) Semestral.
D) Cada dos años.
Respuesta Correcta: C
¿Con qué frecuencia se indica el control dieléctrico de las pértigas de operación?
A) Mensual.
B) Semestral.
C) Anual.
D) Cada cinco años.
Respuesta Correcta: C
Una o unas de las características físicas de los cubre líneas flexibles MT es/son:
A) Del tipo II o III.
B) Del tipo I.
C) Del tipo 0.
D) De tipo II y I.
Respuesta Correcta: B
El taburete es de clase de protección:
A) I.
B) II.
C) IV.
D) III.
Respuesta Correcta: C
Según la Policy 230, ¿qué función cumplen las mantas flexibles en el criterio de 'cubrir'?
A) Reducen la exposición a contactos accidentales y se adaptan a partes irregulares de la estructura junto con otras cubiertas.
B) Permiten trabajar sin evaluar la cercanía de elementos energizados.
C) Se utilizan únicamente para apoyar herramientas durante el cambio.
D) Sustituyen los guantes y las mangas aislantes del liniero.
Respuesta Correcta: A
Los equipos y herramientas utilizados en trabajos en Líneas Energizadas corresponden a:
A) Elementos de goma: guantes, manguillas, mantas, mangueras y fundas.
B) Cubiertas rígidas: protectores de crucetas, cubre-aisladores, cubre-postes, cubre-interruptor.
C) Herramientas y equipos: jumper o by-pass, tecles, patecas, cruceta auxiliar, pértigas y accesorios, tester rotador de fases.
D) Todas las anteriores.
Respuesta Correcta: D
¿Cuál es el propósito de las cubiertas protectoras en las actividades de líneas energizadas?
A) Mejorar la estética.
B) Proporcionar aislamiento eléctrico.
C) Facilitar el transporte.
D) Incrementar la carga del camión.
Respuesta Correcta: B
La carga nominal de la pértiga de eslabón para tecles cinta es:
A) 1450 kg.
B) 1550 kg.
C) 2500 kg.
D) 1810 kg.
Respuesta Correcta: D
¿Qué EPP debe mantenerse durante todo el trabajo de corte de línea MT?
A) Sólo casco y lentes de seguridad.
B) Ropa ignífuga, guantes y manguillas dieléctricas, entre otros EPP definidos.
C) Únicamente guantes mecánicos.
D) Sólo arnés anticaídas.
Respuesta Correcta: B
¿Qué decisión corresponde si no se ha protegido adecuadamente el área para instalar el equipo de medida?
A) Continuar si el izaje será breve.
B) No proteger la red BT.
C) Omitiendo la puesta a tierra cuando se usa control remoto
D) Paralizar el trabajo y aplicar el procedimiento establecido.
Respuesta Correcta: D
En el análisis de riesgos de la instalación del equipo de medida, ¿qué se exige frente a un puente central sin protección?
A) Proceder sólo si el puente central parece limpio.
B) Sujetar el puente central con una herramienta metálica común.
C) Paralizar el trabajo y proteger los puentes.
D) Retirar los guantes para cubrirlo más rápido.
Respuesta Correcta: C
¿Qué medida corresponde si no se está aplicando el procedimiento de izaje del equipo de medida?
A) Continuar si el equipo pesa poco.
B) Paralizar el trabajo y seguir la secuencia establecida en el procedimiento.
C) Permitir que peatones sujeten la carga.
D) Eliminar la demarcación para maniobrar más libremente.
Respuesta Correcta: B
Antes de conectar un jumper durante la instalación de equipo de medida, ¿qué control específico menciona el módulo?
A) Amarrar el jumper a la línea antes de conectar(instalar toma puente).
B) Retirar las protecciones del puente central.
C) Mantener el jumper libre y sin asegurar.
D) Continuar si el equipo pesa poco.
Respuesta Correcta: A
¿Qué elementos de la red deben protegerse inicialmente antes de mover líneas durante el cambio del poste de paso?
A) Sólo la fase central de MT.
B) Únicamente el poste nuevo.
C) Sólo el lado del poste hacia el camión.
D) Conductores a ambos lados del poste, además de BT y alumbrado público.
Respuesta Correcta: D
¿Qué verificación física se requiere respecto del nuevo poste antes de instalarlo?
A) Revisar sus perforaciones y su estado.
B) Comprobar solamente el color de su superficie.
C) Evitar revisarlo para no demorar la maniobra.
D) Perforarlo una vez ubicado entre conductores energizados, sin evaluación.
Respuesta Correcta: A
¿Qué protección específica debe instalarse al preparar el nuevo poste?
A) Proteger la red MT
B) Un cubre-poste adecuado.
C) Proteger la red BT
D) Que tenga el tubo de PVC de la tierra.
Respuesta Correcta: B
Durante la inserción del nuevo poste, ¿qué deben utilizar operadores y ayudantes?
A) Guantes anti golpes
B) Sólo lentes de seguridad y casco.
C) Guantes aislantes certificados y coordinación del supervisor.
D) Ningún EPP si el poste está cubierto.
Respuesta Correcta: C
Una vez instalado el poste nuevo en la excavación, ¿qué debe asegurarse?
A) Su inclinación para facilitar el traslado de fases.
B) Que la excavación permanezca abierta hasta terminar todas las faenas.
C) Que permanezca sostenido por el camioon grua.
D) Su aplomado y el relleno de la excavación.
Respuesta Correcta: D
¿Bajo qué condición puede instalarse la cruceta auxiliar en la instalación de un poste según el procedimiento?
A) Cuando todas las líneas están protegidas.
B) Antes de colocar cualquier protección.
C) Sólo después de retirar toda la red BT.
D) Sin revisar el estado de los aisladores.
Respuesta Correcta: A
¿Qué elemento debe colocarse debajo del aislador espiga durante el traslado de líneas hacia la cruceta auxiliar?
A) Una placa metálica sin aislamiento.
B) Una manta partidA)
C) Una cuerda húmeda.
D) Un conductor desnudo conectado al camión.
Respuesta Correcta: B
Antes de retirar el poste antiguo, ¿qué debe hacerse con su cruceta?
A) Dejarla descubierta junto a conductores energizados.
B) Usarla como soporte del camión.
C) Retirarla y cubrirla para efectuar la maniobra de retiro.
D) Retirarla antes de transferir las líneas a la cruceta auxiliar.
Respuesta Correcta: C
¿Qué componente se instala en el nuevo poste antes de transferir nuevamente las líneas?
A) las mantas.
B) Los aisladores
C) Punta poste.
D) La nueva cruceta de paso.
Respuesta Correcta: D
Al llevar las líneas desde la cruceta auxiliar a la nueva cruceta en la instalacion de un poste, ¿cómo se aseguran?
A) Utilizando manta partida y amarrándolas al nuevo aislador espigA)
B) Apoyándolas momentáneamente en metal descubierto.
C) Dejándolas sueltas hasta retirar la cruceta auxiliar.
D) Sujetándolas exclusivamente con la mano desnuda.
Respuesta Correcta: A
¿Qué debe verificarse durante el traslado progresivo de conductores a la cruceta nueva en la instalación de un poste?
A) Que todas las mantas hayan sido retiradas.
B) La espiga protegida con manta y las gomas de protección bien colocadas.
C) Que el camión esté desconectado de tierra.
D) Que los ayudantes trabajen sin guantes para facilitar la maniobra.
Respuesta Correcta: B
¿Qué orden de trabajo señala el módulo para trasladar progresivamente las líneas a la nueva cruceta en la instalación de un poste?
A) Desde la más cercana a la más lejana sin excepción.
B) Comenzar siempre por la central y retirar toda protección.
C) Desde la fase más lejana hacia la más cercana al camión.
D) Trasladar las tres fases simultáneamente.
Respuesta Correcta: C
¿Cuándo puede retirarse la cruceta auxiliar y sus componentes en la instalación de un poste?
A) Antes de completar el amarre al aislador nuevo.
B) Antes de verificar la protección del conductor.
C) Tan pronto este compactado el nuevo poste.
D) Cuando las líneas ya están protegidas y amarradas en el nuevo poste.
Respuesta Correcta: D
¿En qué orden específico se retiran las protecciones en el procedimiento de cambio de poste de paso MT?
A) Comenzando por la fase central y continuando hacia las laterales.
B) Comenzando siempre por la fase lateral más cercana, sin revisar la fase central.
C) Retirándolas simultáneamente desde las tres fases.
D) Retirando primero todas las protecciones de BT durante el traslado.
Respuesta Correcta: A
¿Qué debe hacerse al cerrar el trabajo de cambio de poste de paso MT?
A) Reingresar a la red después de cancelar el permiso para revisar herramientas.
B) Informar a despacho para cancelar el permiso, no reingresar a la red y dejar el área limpia y despejadA)
C) Retirarse sin informar a despacho.
D) Mantener la zona sin despejar para una inspección posterior.
Respuesta Correcta: B
¿Qué se debe proteger al instalar las cubiertas alrededor del poste en la instalación de PPF o cuchillos provisorios?
A) Sólo la fase central.
B) Únicamente la cruceta secundaria.
C) Ambas caras del poste y el tirante de MT, además de aisladores y puentes según correspondA)
D) Sólo la línea más alejada.
Respuesta Correcta: C
¿Por qué fase se comienza la protección de aisladores y puentes en la instalación de PPF o cuchillos provisorios?
A) Por la fase central siempre.
B) Por la fase más alejada.
C) Por cualquier fase sin secuencia.
D) Por la fase más cercana al camión.
Respuesta Correcta: D
¿Qué estructura adicional se instala para montar los PPF provisorios?
A) Una cruceta secundariA)
B) Un nuevo poste.
C) Una escalera metálica.
D) Un cable de guardia auxiliar.
Respuesta Correcta: A
Antes de abrir puentes en la instalación de PPF provisorios, ¿qué condición debe cumplir la PPF?
A) Estar retirada del poste.
B) Encontrarse cerradA)
C) Estar sin protección.
D) Tener las hojas desmontadas definitivamente.
Respuesta Correcta: B
¿Qué riesgo se controla al proteger adecuadamente el tirante de MT, en el cambio de PPF?
A) Sólo caída de herramientas.
B) Únicamente daño mecánico al poste.
C) Contacto eléctrico y arco eléctrico.
D) Exclusivamente pérdida de comunicación.
Respuesta Correcta: C
¿Cuál de las siguientes normas entrega en Chile el marco general para la protección de la salud ocupacional y seguridad de los trabajadores?
A) Ley N° 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
B) ASTM D-120.
C) ANSI A92.2.
D) IEEE 516.
Respuesta Correcta: A
Según el módulo, ¿qué norma especifica la elaboración y fabricación de guantes aislantes de goma?
A) ASTM D-120.
B) ASTM F-914.
C) ANSI Z89.1.
D) ASTM F-711.
Respuesta Correcta: A
¿Qué norma se identifica específicamente como 'Norma para la seguridad eléctrica en el lugar de trabajo'?
A) NFPA 70E.
B) ASTM D-1050.
C) ANSI A92.2.
D) ASTM F-496.
Respuesta Correcta: A
Antes de intervenir una instalación energizada, ¿qué medida de control exige el módulo?
A) Realizar un análisis de seguridad (AST o ART).
B) Confiar sólo en la experiencia del liniero.
C) Omitir la planificación si existe urgencia.
D) Trabajar sin permiso cuando la tarea sea breve.
Respuesta Correcta: A
¿Quién debe ejecutar un trabajo en líneas energizadas según las medidas de control del módulo?
A) Cualquier trabajador que cuente con EPP.
B) Sólo personal calificado.
C) Personal administrativo acompañado por un liniero.
D) Terceros sin autorización si la zona está señalizada.
Respuesta Correcta: B
¿Qué documento citado en el módulo se relaciona con los métodos de trabajo en redes energizadas de distribución y transmisión?
A) IEEE 516.
B) ANSI A92.
C) El reglamento de operaciones.
D) El instructivo de autochequeo del hidroelevador.
Respuesta Correcta: A
¿Qué referencia se presenta como código de seguridad eléctrica?
A) ANSI A92.
B) Instructivo 1541, Anexo 5.
C) NFPA 70-E.
D) El instructivo de levantamiento previo con check list.
Respuesta Correcta: C
En el método de contacto directo descrito por la Policy 230, ¿cómo se aísla al operador del potencial de tierra?
A) Usando exclusivamente señalización vial.
B) Mediante un equipo de trabajo aislado, como camión capacho con brazo aislante o escalera apropiada para la tensión.
C) Retirando las cubiertas de las fases adyacentes.
D) Conectándolo directamente al potencial de tierra durante la intervención.
Respuesta Correcta: B
¿Cómo se describe el método de trabajo a distancia en la presentación?
A) El trabajador se apoya sobre un conductor protegido.
B) Se elimina la necesidad de herramientas aisladas si hay supervisión.
C) El trabajador permanece al potencial de tierra y opera mediante herramientas diseñadas acopladas a pértigas aislantes.
D) El trabajador toca el conductor directamente sin guantes.
Respuesta Correcta: C
Según el criterio 'proteger' de la Policy 230, ¿qué EPP específico aísla manos y brazos del liniero de partes energizadas y a potencial de tierra?
A) Sólo ropa de alta visibilidad.
B) Guantes de cuero sin protección aislante.
C) Únicamente casco y lentes de seguridad.
D) Guantes aislantes y mangas de caucho natural o sintético.
Respuesta Correcta: D
¿Cuál de las siguientes combinaciones forma parte de los procedimientos de cumplimiento obligatorio para la cuadrilla?
A) Mantención de equipos LLEE, condiciones previas, rescate y salvataje, y señalización en la vía públicA)
B) Sólo limpieza del área y comunicación de cierre.
C) Solo control de certificaciones.
D) Únicamente conducción del camión y reporte de asistencia.
Respuesta Correcta: A
¿Qué herramienta de control se asocia al instructivo de levantamiento previo de trabajos programados, con o sin tensión?
A) Revision de la zona de trabajo.
B) Una evaluación exclusivamente posterior a la faena.
C) Un check list para el levantamiento.
D) Un registro verbal sin inspección.
Respuesta Correcta: C
¿Dónde deben estar documentadas las certificaciones vigentes de EPP, EPC, equipos, vehículos y herramientas?
A) Sólo en una carpeta del supervisor.
B) Únicamente en terreno.
C) En SAGE y disponibles físicamente en terreno.
D) Sólo en la oficina del contratista.
Respuesta Correcta: C
¿Qué condición debe evitar el liniero durante la instalación de protecciones?
A) Mantener las herramientas sujetas.
B) Proteger los puentes y aisladores.
C) Seguir la secuencia establecida de cubrimiento.
D) Quedar expuesto a puntos energizados.
Respuesta Correcta: D
Si se detecta que las protecciones no se instalaron en la secuencia establecida, ¿qué corresponde?
A) Continuar hasta terminar el izaje para evitar retrasos.
B) Retirar los guantes mientras se ordenan las cubiertas.
C) Dejar la corrección exclusivamente para la inspección final.
D) Paralizar momentáneamente el trabajo y corregir la condición según el procedimiento.
Respuesta Correcta: D
¿Qué medida de control exige la matriz de riesgos si una interrupción por despacho, inspección o terceros puede causar pérdida de supervisión?
A) Continuar mientras el supervisor se ausenta del punto de control.
B) Paralizar momentáneamente la faena para atender la situación.
C) Desactivar las comunicaciones y terminar la maniobra.
D) Permitir que el visitante dirija la operación.
Respuesta Correcta: B
Dentro del proceso de una ejecución de una obra es importante considerar:
A) Plazos, manejo de residuos, informe técnico y recursos a utilizar.
B) Informe técnico.
C) Supervisión de la obra.
D) A y B.
Respuesta Correcta: A
El Permiso de Intervención para Trabajos con LLEE:
A) Es una autorización formal, verbal, numerada, individual y transferible, que otorga el Despachador directamente a la persona que está a cargo del trabajo, después de haber creado la Zona de Trabajo mediante las respectivas tierras portátiles de protección ordenadas por el Despachador.
B) Es una autorización formal, verbal, numerada, individual e intransferible que otorga el Despachador directamente a la persona que está a cargo del trabajo, después de haber creado la Zona de Trabajo mediante las respectivas tierras portátiles de protección ordenadas por el Despachador.
C) Es una autorización formal, verbal, numerada, individual e intransferible que otorga el Despachador directamente a la persona a cargo de una faena en un circuito o equipo energizado o en las proximidades de éstos.
D) Ninguna de las anteriores.
Respuesta Correcta: C
En el caso de dos o tres equipos que estén desarrollando labores en las mismas zonas con permisos preventivos, cada uno de los equipos debe contar con su propio capataz y, por lo tanto, su propio permiso preventivo.
A) Cada equipo de trabajo debe tener un permiso preventivo, aunque esté sin supervisor.
B) Puede pedirse un permiso para todos los equipos de trabajo con un solo supervisor.
C) Cada equipo debe tener un supervisor y se debe trabajar con un solo permiso preventivo.
D) Cada equipo de trabajo debe tener supervisor y el permiso preventivo correspondiente.
Respuesta Correcta: D
¿Cuál es el principio fundamental del método APC para garantizar la seguridad en trabajos con líneas energizadas?
A) Aislar: mantener al operador completamente aislado de otros trabajadores.
B) Proteger y Cubrir: proveer al operador con cubiertas visuales para mejorar la vista del área de trabajo.
C) Aislar, Proteger y Cubrir: separar al operador del potencial eléctrico mediante técnicas específicas.
D) Aislar: utilizar sistemas aislantes para asegurar que el operador esté siempre cerca del potencial de tierra.
Respuesta Correcta: C
¿Qué debe hacer el supervisor antes de comenzar a trabajar en líneas energizadas?
A) Distribuir tareas.
B) Realizar una verificación cruzada de las medidas preventivas.
C) Delimitar la zona de trabajo.
D) Listado de materiales.
Respuesta Correcta: B
¿Quién puede clarificar el nivel de tensión en trabajos asignados?
A) Su coordinador.
B) Su experiencia.
C) Normas de construcción actuales.
D) Despacho de Distribución.
Respuesta Correcta: D
Para la solicitud de un descargo se debe considerar:
A) Levantamiento eléctrico previo, definir equipos a intervenir, identificar zona de trabajo, evaluación de factibilidad del trabajo y tiempo de la ejecución del trabajo.
B) Identificación del punto a intervenir y factibilidad del trabajo.
C) Permisos municipales, evaluación de la orden de trabajo.
D) Ninguna de las anteriores.
Respuesta Correcta: A
¿Cuál es la importancia de la transposición de conductores de red tradicional (cable de cobre desnudo) de distribución aérea?
A) Se disminuye la tracción mecánica de los conductores.
B) Se disminuye el efecto «corona» provocado por la humedaD)
C) Aumenta la distancia de seguridad.
D) Ninguna de las anteriores.
Respuesta Correcta: B
¿Qué debe hacerse si despacho, inspección o terceros interrumpen momentáneamente la faena y se compromete la supervisión?
A) Paralizar momentáneamente la faena para atender la interrupción.
B) Autorizar la intervención de un tercero no acreditado.
C) Retirar la señalización para facilitar el ingreso.
D) Continuar sin supervisión para no atrasar el programa.
Respuesta Correcta: A
Durante el cambio de PPF o cuchillo, ¿qué indica la regla de seguridad sobre guantes y manguillas dieléctricas?
A) Pueden retirarse cuando los puentes ya están abiertos.
B) Sólo son obligatorios en el ascenso.
C) Nunca deben retirarse durante el trabajo.
D) Se retiran para manipular la fijación.
Respuesta Correcta: C
¿Cuál es la frecuencia mínima de revisión del procedimiento de trabajo seguro (PTS) para cambio de cruceta de paso?
A) Cada cinco años, sin excepciones.
B) Anualmente, sin excepciones
C) Únicamente tras un accidente fatal.
D) Al menos una vez al año, además de revisiones por incidentes o modificaciones relevantes.
Respuesta Correcta: D
Según la evaluación de riesgos del cambio de cruceta de paso, ¿qué debe tener el supervisor para gestionar permisos y bloqueo de reconexiones?
A) Permisos municipales.
B) Una autorización verbal sin referencias eléctricas.
C) Referencias eléctricas, RDO vigente y habilitación para operaciones con LLEE.
D) Únicamente la nómina del personal de la cuadrilla.
Respuesta Correcta: C
Durante la instalación y retiro de protecciones, ¿qué control específico identifica el módulo para la espalda del liniero?
A) Utilizar doble protección para la espaldA)
B) Retirar el arnés para ampliar el alcance.
C) Aproximarse a puntos energizados sin cubiertas.
D) Confiar exclusivamente en el aislamiento del Liner.
Respuesta Correcta: A
¿Qué debe considerarse respecto de luminarias altas presentes en la zona?
A) Ignorarlas si están apagadas.
B) Retirarlas siempre antes de comenzar.
C) Usarlas como punto de anclaje.
D) Evaluar posibles desplazamientos y decidir sobre la instalación del equipo.
Respuesta Correcta: D
¿Qué corresponde hacer al concluir el procedimiento?
A) Reingresar a la red para una última inspección sin permiso.
B) Informar al despacho, solicitar la cancelación del permiso preventivo y dejar la zona limpia y despejadA)
C) Mantener las protecciones instaladas hasta el día siguiente.
D) Retirar la puesta a tierra antes de informar al despacho.
Respuesta Correcta: B
¿Cuál es la función 'Hot Line Tag' en un reconectador?
A) Permitir reconexiones sucesivas durante una falla.
B) Activarse cuando el personal trabaja cerca de una línea energizada; ante una falla opera rápidamente y no reconectA)
C) Registrar únicamente el número de operaciones.
D) Deshabilitar el monitoreo de corrientes.
Respuesta Correcta: B
¿Qué es un reconectador según el módulo?
A) Un fusible manual que sólo puede abrir una vez.
B) Un interruptor capaz de abrir corrientes de cortocircuito y realizar reconexiones según programación.
C) Un dispositivo utilizado únicamente para medir tensión.
D) Una herramienta aislante para trabajo a distancia.
Respuesta Correcta: B
Las cinco reglas de oro son:
A) Corte efectivo de todas las fuentes de tensión, avisar a jefe directo, comprobación de ausencia de tensión, puesta a tierra y en cortocircuito, señalización de la zona de trabajo.
B) Corte efectivo de todas las fuentes de tensión, bloquear y señalizar los aparatos de corte, comprobación de ausencia de tensión, puesta a tierra y en cortocircuito, señalización de la zona de trabajo.
C) Corte efectivo de todas las fuentes de tensión, bloqueo de aparatos de corte, comprobación de ausencia de tensión, puesta a tierra y en cortocircuito, usar elementos de protección personal.
D) Corte efectivo de todas las fuentes de tensión, bloqueo de aparatos de corte, comprobación de ausencia de tensión, mantener tranquilidad durante la operación, señalización de la zona de trabajo.
Respuesta Correcta: B
El Hot Line en el control sirve para:
A) Activar la curva rápida de un reconectador.
B) Activar la curva lenta de un reconectador.
C) Habilitar la reconexión.
D) Todas las anteriores.
Respuesta Correcta: A
¿Qué acción debe realizarse sobre la reconexión automática antes de la intervención?
A) Mantenerla habilitada para recuperar rápidamente el servicio.
B) Activarla únicamente durante el izaje del remate.
C) Deshabilitarla para impedir una reconexión durante el trabajo.
D) Permitir que opere sin informar a la cuadrilla.
Respuesta Correcta: C
Si la función Hot Line está disponible, ¿qué indica el procedimiento?
A) Desactivarla y mantener siempre la reconexión automática.
B) Utilizarla solo después de retirar todas las protecciones.
C) Omitir cualquier control de reconexión cuando no exista Hot Line.
D) Activarla; si no está disponible, asegurar que no se produzca reconexión automáticA)
Respuesta Correcta: D
¿Qué debe verificarse respecto de los permisos y la operación de la red antes del cambio de aislador espiga?
A) Que la charla operativa se realice después de retirar el aislador.
B) Que el permiso pueda cancelarse antes de ascender.
C) La vigencia de los permisos de trabajo y el bloqueo de reconexiones.
D) Que las reconexiones automáticas estén habilitadas.
Respuesta Correcta: C
Si el reconectador no puede operarse remotamente al reactivar el sistema, ¿qué señala el módulo?
A) Mantener indefinidamente anuladas todas las funciones, sin más gestión.
B) Reactivar las reconexiones sin comprobar las configuraciones.
C) Retirar el reconectador como primera medida.
D) Restablecer manualmente las configuraciones para habilitar las reconexiones.
Respuesta Correcta: D
Si el objeto a retirar se ubica en la fase central, ¿qué cobertura indica el procedimiento?
A) Proteger las tres fases.
B) Proteger sólo la fase central.
C) Cubrir únicamente la fase más alejada.
D) No colocar cubiertas si el objeto es liviano.
Respuesta Correcta: A
Si el objeto a retirar se encuentra en una fase lateral, ¿qué protección adicional señala el módulo?
A) Dejar la fase central descubierta para mejorar la visibilidad.
B) Proteger la fase central.
C) Proteger únicamente el suelo.
D) Desmontar los aisladores antes de cubrir.
Respuesta Correcta: B
Cuando el objeto a retirar está cerca de un poste, ¿qué protección adicional corresponde?
A) Retirar las protecciones del poste.
B) Apoyar el objeto en la cruceta desnuda.
C) Agregar mantas a equipos y crucetas próximos.
D) Dejar expuestos los equipos para facilitar la maniobra.
Respuesta Correcta: C
Si se comprueba que el objeto a retirar no produjo daño en la línea, ¿cuál es la decisión indicada?
A) Retirar el objeto y concluir el trabajo siguiendo la finalización previstA)
B) Solicitar siempre reemplazo total del conductor.
C) Dejar el objeto instalado hasta la siguiente inspección.
D) Reparar provisoriamente un daño inexistente.
Respuesta Correcta: A
Si el daño supera el 30 % de la sección de la línea, ¿qué decisión indica el procedimiento con respecto al retiro del objeto?
A) Retirar el objeto sin más medidas.
B) Continuar sólo con la fase central protegida.
C) No retirar el objeto y solicitar desconexión para reparar. correcta.
D) Aplicar una reparación provisoria sin desconexión.
Respuesta Correcta: FALSO
¿Qué corresponde hacer si no se ha evaluado la condición de la red antes de ejecutar el retiro del objeto?
A) Continuar porque el objeto se ve pequeño.
B) Continuar sólo con la fase central protegida
C) Eliminar las protecciones para observar mejor.
D) Paralizar momentáneamente el trabajo y corregir la evaluación según el procedimiento.
Respuesta Correcta: D
En el contexto de trabajos con líneas energizadas de media tensión, ¿qué se entiende por seguridad?
A) La eliminación total de toda fuente de energía antes de cualquier actividad.
B) El conjunto de medidas y prácticas destinadas a proteger a los trabajadores frente a riesgos eléctricos y otros peligros asociados.
C) El uso exclusivo de equipos de protección personal, sin necesidad de procedimientos.
D) La autorización para intervenir instalaciones energizadas sin evaluación previa.
Respuesta Correcta: B
¿Cuál de las siguientes situaciones corresponde a una condición insegura?
A) Intervenir una instalación sin conocimiento previo.
B) No utilizar los elementos de protección personal.
C) Aislación dañada en instalaciones que la requieren.
D) Realizar actos temerarios por un concepto errado de valentía.
Respuesta Correcta: C
¿Cuál de las siguientes situaciones corresponde a una acción insegura?
A) Poca distancia entre líneas de media y baja tensión.
B) Sobrecarga de los circuitos.
C) Condiciones ambientales adversas, como humedad o neblina.
D) Realizar trabajos con equipos en mal estado.
Respuesta Correcta: D
Según el módulo, ¿qué caracteriza al contacto eléctrico directo?
A) El contacto con una estructura desenergizada y puesta a tierra.
B) El contacto con líneas o equipos energizados expuestos.
C) La exposición únicamente a tensión de paso.
D) La manipulación de un conductor aislado sin energía.
Respuesta Correcta: B
¿Qué fenómeno se relaciona especialmente con el contacto eléctrico indirecto?
A) Tensiones de paso y de contacto producidas durante fallas.
B) Proyección de partículas por herramientas manuales.
C) Ruido generado por un sistema hidráulico.
D) Fatiga por trabajo en altura.
Respuesta Correcta: A
El módulo identifica dos grandes peligros en instalaciones eléctricas. ¿Cuáles son?
A) Caídas y atrapamientos.
B) Contacto eléctrico y arco eléctrico.
C) Sobreesfuerzo y ruido.
D) Incendio y derrame.
Respuesta Correcta: B
¿Cuál de las siguientes actividades se identifica como crítica frente al riesgo de arco eléctrico?
A) Trabajo administrativo en oficina.
B) Conducción de vehículo liviano en ruta.
C) Trabajo en celdas de media tensión.
D) Revisión documental de permisos.
Respuesta Correcta: C
¿Cuál de las siguientes lesiones puede producirse por un accidente eléctrico sin circulación de corriente por el organismo?
A) Fibrilación muscular por paso de corriente.
B) Tetanización.
C) Quemadura por temperatura del arco eléctrico.
D) Paro respiratorio por circulación de corriente.
Respuesta Correcta: C
¿Cuál de las siguientes consecuencias está asociada a la circulación de corriente eléctrica por el cuerpo humano?
A) Fibrilación muscular.
B) Sólo irritación superficial de la piel.
C) Únicamente daño a la vestimenta.
D) Desgaste prematuro de herramientas.
Respuesta Correcta: A
Si un operador entra en contacto con dos fases energizadas, ¿qué señala el módulo?
A) No existe riesgo si el operador está aislado de tierra.
B) Puede sufrir un golpe eléctrico aun cuando esté aislado de tierrA)
C) Sólo existe riesgo para las personas en el suelo.
D) El riesgo desaparece si la pluma está limpia.
Respuesta Correcta: B
¿Cuál es el propósito de la Distancia de Seguridad Eléctrica (DSE)?
A) Definir el espacio límite de aproximación que permita mantenerse a salvo frente a una fuente de peligro eléctrico.
B) Establecer el ancho mínimo de una vía vehicular.
C) Determinar la distancia de estacionamiento entre vehículos.
D) Definir el largo de las herramientas de mano.
Respuesta Correcta: A
¿Qué debe informar el supervisor a los trabajadores respecto de la DSE?
A) Sólo el nombre del trabajo.
B) La instalación a intervenir, las instalaciones próximas, el nivel de tensión y la DSE a mantener.
C) Únicamente la duración estimada de la tarea.
D) Sólo la ubicación del vehículo.
Respuesta Correcta: B
Cuando se utilizan pértigas, ¿qué principio de seguridad debe mantenerse?
A) La pértiga reemplaza completamente la necesidad de una DSE.
B) Las pértigas son extensiones de los brazos, por lo que la DSE debe mantenerse.
C) La DSE sólo aplica a trabajos sin pértigas.
D) La pértiga permite tocar estructuras de distinta tensión.
Respuesta Correcta: B
¿Cuál es el objetivo principal de las 5 Reglas de Oro?
A) Configurar una zona de trabajo eléctricamente segurA)
B) Acelerar el tiempo de reposición del servicio.
C) Sustituir la planificación del trabajo.
D) Eliminar la necesidad de supervisión.
Respuesta Correcta: A
¿Qué indica el módulo respecto del orden de aplicación de las 5 Reglas de Oro?
A) Pueden aplicarse en cualquier orden según experiencia del trabajador.
B) Sólo deben aplicarse tres de las cinco reglas.
C) Deben seguirse en el orden indicado; omitir o cambiar pasos puede causar lesiones graves.
D) El orden sólo es obligatorio en trabajos programados.
Respuesta Correcta: C
¿Cuál es la primera Regla de Oro?
A) Señalizar y delimitar la zona de trabajo.
B) Poner a tierra y en cortocircuito.
C) Verificar ausencia de tensión.
D) Abrir o realizar apertura con corte efectivo de todas las fuentes de tensión.
Respuesta Correcta: D
¿Cuál es el objetivo de la segunda Regla de Oro?
A) Bloquear o enclavar los aparatos de corte en posición abierta y señalizar.
B) Medir la resistencia de puesta a tierra.
C) Retirar toda señalización temporal.
D) Conectar nuevamente los circuitos.
Respuesta Correcta: A
En equipos telecomandados, ¿qué acción contempla la segunda Regla de Oro?
A) Mantener activas las órdenes remotas.
B) Anular las órdenes remotas.
C) Permitir reconexiones automáticas.
D) Retirar los dispositivos de bloqueo.
Respuesta Correcta: B
¿Qué exige la tercera Regla de Oro?
A) Verificar ausencia de tensión eléctrica en el lugar destinado al trabajo.
B) Instalar señalización vial.
C) Realizar el cierre de los seccionadores.
D) Encender los equipos de prueba.
Respuesta Correcta: A
¿Cuándo debe comprobarse el buen funcionamiento del detector de tensión?
A) Sólo antes de usarlo.
B) Sólo después de usarlo.
C) Antes y después de verificar la ausencia de tensión.
D) Una vez por semana, independientemente de su uso.
Respuesta Correcta: C
¿Qué establece la cuarta Regla de Oro?
A) Retirar los bloqueos.
B) Puesta a tierra y en cortocircuito.
C) Emitir el permiso de trabajo.
D) Revisar el estado del vehículo.
Respuesta Correcta: B
¿Cuál es la quinta Regla de Oro?
A) Señalizar y delimitar la zona de trabajo.
B) Comprobar el estado del EPP.
C) Revisar la documentación del vehículo.
D) Bloquear el acceso al tablero de control.
Respuesta Correcta: A
¿Qué busca la señalización de equipos próximos que permanecen energizados?
A) Facilitar su operación durante la faena.
B) Advertir y prevenir errores y aproximaciones a puntos con tensión.
C) Indicar que pueden tocarse con guantes de cuero.
D) Autorizar el tránsito de terceros.
Respuesta Correcta: B
¿Qué debe considerar el procedimiento seguro respecto de cruces y paralelismos?
A) Sólo el tránsito vehicular.
B) Los niveles de tensión presentes y las distancias de seguridaD)
C) Únicamente la duración de la intervención.
D) Sólo la ubicación de herramientas.
Respuesta Correcta: B
¿Qué establece la Política Stop Work de Enel?
A) Que sólo el supervisor puede detener una tarea.
B) Que cada trabajador debe intervenir y detener actividades que puedan suponer un riesgo para la salud y seguridaD)
C) Que sólo se detienen actividades cuando ya ocurrió un accidente.
D) Que detener una tarea siempre genera responsabilidad disciplinaria.
Respuesta Correcta: B
¿Qué indica la Política Stop Work respecto de una detención realizada de buena fe que finalmente resulta innecesaria?
A) El trabajador será responsabilizado por la detención.
B) Enel no culpabilizará ni responsabilizará al trabajador o contratista que actuó de buena fe.
C) La decisión debe ocultarse al supervisor.
D) La persona pierde su autorización para trabajos eléctricos.
Respuesta Correcta: B
Los tipos de riesgos asociados a las redes de distribución son:
I. Condiciones inseguras.
II. Acciones inseguras.
III. Contacto directo.
IV. Contacto indirecto.
Respuesta Correcta: FALSO
Las medidas mínimas recomendadas para el tipo de guantes son:
A) AT 457 mm – MT 406 mm y BT 356 mm.
B) AT 406 mm – MT 356 mm y BT 150 mm.
C) AT y MT 406 mm y BT 356 mm.
D) Ninguna de las anteriores.
Respuesta Correcta: A
¿Cuál es la importancia de realizar la inspección de elementos de protección personal previo a las faenas?
A) Mantenerlos limpios.
B) Mantenerlos secos.
C) Que no estén rotos o quemados.
D) Que estén con su certificación vigente.
Respuesta Correcta: C
Los tipos de peligros asociados a las redes de distribución son:
A) Condiciones y acciones inseguras.
B) Contacto indirecto.
C) Contacto directo.
D) Todas las anteriores.
Respuesta Correcta: D
Para realizar maniobras en equipos del sistema eléctrico de ENEL, es requisito:
A) Sólo utilizar equipos de seguridad.
B) Conocer y cumplir el reglamento de operación en la empresA)
C) Contar con capacitación en prevención de riesgos.
D) Ninguna de las anteriores.
Respuesta Correcta: B
¿Cuál es el objetivo de las señalizaciones viales?
A) Cumplir con el manual de señalización vial.
B) Proteger a los trabajadores.
C) Proteger a terceros.
D) Todas las anteriores.
Respuesta Correcta: D
¿Cuáles son los elementos mínimos de señalización vial exigidos para desarrollar trabajos en terreno?
A) Conos, señalética de hombres trabajando, angostamiento de vías, flecha de desvío, letrero de fin de trabajos.
B) Conos, extintores, cadenas, paneles.
C) Baliza, conos, cinta de peligro.
D) Ninguna de las anteriores.
Respuesta Correcta: A
¿Qué representa el letrero de identificación de equipos?
A) La posición en el Sistema Eléctrico y ubicación geográficA)
B) El nombre de la calle.
C) El nombre de quién realizó la instalación.
D) Todas las anteriores.
Respuesta Correcta: A
¿Qué referencia se identifica como estándar de uso de plataformas para trabajos?
A) IEEE 516.
B) ANSI A92.
C) NFPA 70-E.
D) Policy 230.
Respuesta Correcta: B
¿Qué instructivo operativo se identifica explícitamente para trabajos en líneas energizadas de media tensión?
A) Instructivo operativo 1541, Anexo 5.
B) Instructivo WKI-HSEQ-HSE-20-02-ESP.
C) Reglamento de operaciones.
D) Instructivo operativo 1168.
Respuesta Correcta: D
¿Qué condición de acreditación y supervisión se establece para ejecutar los cambios de componentes?
A) La supervisión puede omitirse cuando se usan mantas.
B) Basta con que un integrante tenga experiencia previa.
C) La acreditación sólo corresponde al conductor del vehículo.
D) Personal acreditado con supervisión acreditada y presente, según el procedimiento.
Respuesta Correcta: D
¿Qué exigencia se establece respecto de la prevención de caídas del liniero?
A) Anclarse solo mientras el camión se desplaza.
B) Retirar el anclaje al aproximarse al remate.
C) Considerar suficiente sujetarse al borde del capacho.
D) Permanecer asegurado con el sistema de protección contra caídas.
Respuesta Correcta: D
¿Qué control debe implementarse en la zona de trabajo antes de las maniobras?
A) Permitir el libre tránsito bajo el área de izaje.
B) Delimitarla y señalizarla para impedir el ingreso de personas no autorizadas.
C) Señalizar solo después de retirar el poste antiguo.
D) Delimitar exclusivamente el interior del camión.
Respuesta Correcta: B
¿Qué medida corresponde frente a un trabajador con actitud temeraria o insegura?
A) No permitirle trabajar con líneas energizadas.
B) Autorizarlo si cuenta con mayor experiencia que sus compañeros.
C) Asignarle solo los trabajos de mayor duración.
D) Permitir la intervención si utiliza casco.
Respuesta Correcta: A
¿Cuál es el riesgo identificado por trabajar sin arnés y qué restricción aplica?
A) Únicamente deterioro del capacho; puede continuar sin restricciones.
B) Caída o expulsión por efecto catapulta; no puede subir al camión ni trabajar en LLEE.
C) Exclusivamente arco eléctrico; basta con usar guantes de cuero.
D) Solo pérdida de herramientas; se corrige al terminar.
Respuesta Correcta: B
¿Qué debe hacerse si un liniero trabaja sin guantes o manguillas dieléctricas?
A) Continuar si mantiene suficiente experiencia.
B) Retirar las protecciones de la red para facilitar los movimientos.
C) Detener el trabajo, analizar el riesgo y corregir la condición conforme al procedimiento.
D) Cambiar de fase sin detener la tarea.
Respuesta Correcta: C
Ante un derrame de aceite en un transformador, equipos y/o vehículos se debe:
A) Dejarlo como está, sin realizar acciones mayores.
B) Limpiar o mitigar mediante el uso absorbente.
C) Limpiar mediante uso de paño absorbente e informar a quien corresponda.
D) Ninguna de las anteriores.
Respuesta Correcta: B
¿Por qué es crucial la comunicación efectiva durante las actividades con LLEE?
A) Para mejorar el rendimiento.
B) Para evitar interrupciones.
C) Para garantizar la seguridad de los trabajadores.
D) Para reducir el tiempo de trabajo.
Respuesta Correcta: C
¿A quién comunicar inmediatamente en caso de un accidente en terreno?
A) Coordinar la atención de urgencia con la mutualidad o servicio de salud más cercano.
B) Trasladar al trabajador exclusivamente a la mutualidad.
C) Dar aviso al jefe superior e informar al despacho.
D) Solicitar a la cuadrilla el traslado del afectado al centro de salud.
Respuesta Correcta: C
¿Qué debe verificarse respecto del EPP y de los equipos antes del cambio de aislador disco?
A) Que sólo la ropa ignífuga tenga certificación, aunque el resto no.
B) Que la revisión de equipos se realice después del montaje.
C) Que estén certificados, en buen estado y sean adecuados para la intervención.
D) Que los guantes puedan omitirse si se dispone de pértigas.
Respuesta Correcta: C
¿Qué lección aprendida presenta el módulo respecto de la red SpaceCab y la prevención de arcos eléctricos?
A) La cubierta SpaceCab elimina la necesidad de analizar distancias de seguridad.
B) La humedad y los restos de aluminio mejoran la aislación del conductor.
C) La protección del rostro sustituye las mantas sobre los puntos de descarga.
D) SpaceCab es red protegida, no aislada; se deben analizar distancias y cubrir los posibles puntos de descarga con mantas dieléctricas.
Respuesta Correcta: D
¿Qué requisito de seguridad en altura debe cumplir el liniero durante el retiro del objeto?
A) Desanclarse para aumentar el alcance.
B) Usar el EPP completo, incluidos guantes clase 3, y permanecer anclado al sistema anticaídA)
C) Usar sólo casco y guantes de hilo.
D) Retirar sus guantes dieléctricos al tomar el objeto.
Respuesta Correcta: B
¿Cómo se previene el riesgo de caída de herramientas u objetos sobre terceros?
A) Dejar las herramientas libres sobre el borde del capacho.
B) Permitir circulación peatonal bajo la cesta.
C) Asegurar las herramientas y delimitar y señalizar el área de trabajo.
D) Avisar verbalmente una sola vez y omitir la señalización.
Respuesta Correcta: C
¿Cómo debe controlarse el riesgo de caída de objetos desde altura?
A) Dejando las herramientas sobre la estructura.
B) Entregando las herramientas desde el suelo sin delimitación.
C) Colgando las herramientas del poste.
D) Manteniendo herramientas y materiales amarrados o en bolsos/canastas cerradas y delimitando el área inferior.
Respuesta Correcta: D
¿Qué condición de protección debe mantener el liniero durante el acceso y trabajo en media tensión?
A) Retirar los guantes cuando necesite mayor precisión manual.
B) Cambiar la ropa ignífuga por ropa convencional si hay calor.
C) Conservar los guantes dieléctricos y la ropa ignífuga, además de usar la protección personal apropiadA)
D) Usar únicamente casco, sin protección dieléctrica.
Respuesta Correcta: C
Antes de intervenir el transformador mochila, ¿qué acción de desconexión exige la operación?
A) Abrir solamente las protecciones de baja tensión sin coordinar con despacho.
B) Retirar primero los puentes para comprobar si están energizados.
C) Confirmar la desconexión con despacho y abrir las protecciones de baja y media tensión.
D) Desconectar el transformador después de iniciar el izaje.
Respuesta Correcta: C
Antes de retirar componentes en MT, ¿qué revisión y protección exige el procedimiento de cambio de transformados Mochila?
A) Retirar las mantas y dejar expuestas las piezas porta fusibles.
B) Revisar claros y amarras, instalar cubre-líneas y proteger piezas porta fusibles y puentes con mantas.
C) Proteger exclusivamente la baja tensión después de retirar el equipo.
D) Omitir la revisión de las amarras si el poste es de hormigón.
Respuesta Correcta: B
Con las protecciones instaladas, ¿qué elementos indica retirar el procedimiento de cambio de transformador Mochila?
A) Todas las protecciones del poste antes del izaje.
B) La puesta a tierra del chasis
C) Los puentes y las barras de media tensión cercanas al camión.
D) Las fases de baja tensión sin verificar la desconexión.
Respuesta Correcta: C
¿Cómo debe asegurarse el transformador mochila para su extracción y reemplazo?
A) Se debe desconectar los puentes eléctricos existentes.
B) Solo proteger la red de MT.
C) Puede elevarse sin considerar los controles de izaje cuando el equipo es pequeño.
D) Se debe asegurar y estrobar para maniobrar con la pluma del camión grúa conforme al procedimiento de izaje.
Respuesta Correcta: D
¿Qué debe verificarse según la evaluación de riesgos antes de desconectar los puentes del transformador mochila?
A) Que el reconectador haya reactivado la reconexión automática.
B) Que el liniero haya retirado sus manguillas.
C) Que el reconectador se encuentre sin reconexiones, según el control indicado.
D) Que los puentes energizados estén sin mantas para facilitar la inspección.
Respuesta Correcta: C
¿Qué característica operacional poseen los vehículos hidroelevadores descritos en el módulo?
A) Funcionamiento exclusivamente manual desde tierra.
B) Funcionamiento hidráulico y doble unidad de comando.
C) Operación únicamente desde la cabina del conductor.
D) Elevación mediante cables de acero sin sistema hidráulico.
Respuesta Correcta: B
¿Qué puede ocurrir si la parte metálica de la pluma del hidroelevador entra en contacto con un conductor energizado?
A) Se desenergiza automáticamente todo el vehículo.
B) Sólo se energiza el capacho.
C) Puede energizarse la torre y el hidroelevador, generando riesgo para personas que lo toquen desde piso.
D) No ocurre nada si el motor del camión está apagado.
Respuesta Correcta: C
Durante trabajos sobre líneas energizadas, ¿cómo debe considerarse el vehículo hidroelevador?
A) Como una zona segura para terceros.
B) Como totalmente energizado.
C) Como equipo fuera de servicio.
D) Como elemento sin riesgo mientras la pluma no se mueva.
Respuesta Correcta: B
¿Qué indica el módulo respecto de la humedad sobre la pluma de fibra de vidrio?
A) Mejora sus propiedades dieléctricas.
B) No afecta la operación.
C) No se debe confiar en sus propiedades dieléctricas o integridad cuando existe humedaD)
D) Sólo afecta a la pluma inferior.
Respuesta Correcta: C
Según ANSI A92.2, ¿qué caracteriza a un vehículo categoría B descrito en el módulo?
A) El brazo es aislamiento primario para método a mano desnuda sobre 138 kV.
B) El brazo se considera aislamiento secundario y se deben usar guantes dieléctricos para trabajo a contacto; puede operar hasta 69 kV.
C) La cesta por sí sola se reconoce oficialmente como dieléctrica.
D) No requiere certificación del operador.
Respuesta Correcta: B
¿Cómo debe conectarse a tierra el camión hidroelevador según el módulo?
A) Mediante una cadena apoyada sobre el pavimento.
B) Usando un cable flexible y una barra copperweld enterrada al menos 80 cm.
C) Conectándolo a una señal de tránsito metálica.
D) A través del capacho de fibra de vidrio.
Respuesta Correcta: B
¿Qué indica ANSI A92.2 respecto de la cesta de fibra de vidrio del hidroelevador?
A) La cesta sola está reconocida oficialmente como dieléctrica.
B) Todos los camiones pueden operar sin liner de protección.
C) La cesta por sí sola no está reconocida como dieléctrica; los camiones que operan en redes energizadas deben tener liner de protección dieléctrica.
D) El liner dieléctrico sólo es necesario en vehículos livianos.
Respuesta Correcta: C
Durante la operación en altura del camión hidroelevador, ¿qué conducta está prohibida?
A) Usar un taburete certificado para acceder al camión.
B) Mantener el EPP durante toda la operación.
C) Tocar el camión mientras opera en alturA)
D) Delimitar el área de trabajo.
Respuesta Correcta: C
¿Qué es lo primero que debe hacer en el caso que el vehículo presente anomalías en terreno?
A) Reparar el vehículo de inmediato.
B) Informar al supervisor y aplicar un STOP WORK.
C) Informar al maestro.
D) Informar a requerimientos de mantención o reparación del vehículo.
Respuesta Correcta: B
¿Cuál es la importancia de aterrizar correctamente el camión elevador?
A) Aislar la zona de trabajo.
B) Proteger al maestro en caso de contacto con la red energizada.
C) Producir la descarga del circuito o zona del alimentador en caso de contacto con la red energizada de MT o BT.
D) Proteger a los peatones de descargas eléctricas.
Respuesta Correcta: C
Antes de utilizar el camión hidroelevador, ¿qué condición debe verificarse respecto de su posicionamiento y conexión eléctrica?
A) Debe permanecer sin conexión a tierra hasta terminar el izaje.
B) Debe estar bien posicionado y con el chasis conectado a tierra mediante un cable adecuado.
C) Debe verificar la seccion del cable para aterrizar el chasis del camion.
D) El uso almohadillas en los estabilizadores.
Respuesta Correcta: B
¿Qué comprobación debe hacerse con la pluma antes de que el liniero ascienda?
A) Que la pluma este seca y limpia.
B) Revisar el liquido hidraulico.
C) Una prueba de operación de la plumA)
D) Ninguna, si el camión fue usado el día anterior.
Respuesta Correcta: C
¿Qué exige la evaluación de riesgos si el camión hidroelevador presenta deficiencias de mantenimiento hidráulico o certificación dieléctrica?
A) Operar normalmente con el brazo a mínima altura.
B) Paralizar la actividad y contar con los certificados de mantenimiento hidráulico y dieléctrico correspondientes.
C) Mantener la actividad mientras se solicita el certificado.
D) Si la actividad es de corto tiempo.
Respuesta Correcta: B
¿Qué combinación controla los riesgos de atropello, choque y volcamiento al ubicar el camión hidroelevador?
A) Ubicar el camión sin señalización para acelerar el trabajo.
B) Evitar puntos ciegos, señalizar y mantener comunicación por intercomunicadores.
C) Prescindir de comunicación durante el posicionamiento.
D) Permitir tránsito de terceros dentro de la maniobra.
Respuesta Correcta: B
¿Qué sistema identifica el módulo como parte de los controles contra caídas para el trabajo desde hidroelevador?
A) Sólo una cuerda común amarrada al poste.
B) Exclusivamente casco y lentes de seguridad.
C) SPDC para hidroelevador.
D) Ningún sistema si el brazo permanece inmóvil.
Respuesta Correcta: C
¿A qué profundidad mínima debe enterrarse la barra Copperweld indicada para la puesta a tierra del camión?
A) 20 cm.
B) 40 cm.
C) 60 cm.
D) 80 cm.
Respuesta Correcta: D