## Hoja1
¿Qué se debe verificar antes de llevar a cabo la excavación para instalación de tierras de protección?
A) Existencia de cañerías de empresas de servicios.
B) Que no hayan escombros.
C)Que las piedras hayan sido removidas.
D) La resistividad del terreno.
E) Asegurar existencia de tirantes.
Respuesta correcta: A
¿Cúal es la profundidad con que se debe realizar la excavación para instalación de tierras de protección?
A) 80 cm.
B) 60 cm.
C) 40 cm.
D) 30 cm.
E) 20 cm.
Respuesta correcta: B
¿Cuantos cm de barra copperweld se dejan a la vista para instalación de tierras de protección?
A) 20 cm.
B) 30 cm.
C) 10 cm.
D) 40 cm.
E) 50 cm.
Respuesta correcta: C
¿Qué se debe verificar antes de introducir cable a tierra en el poste?
A) Que el poste tenga la acometida desconectada.
B) Que el poste se encuentre bien sostenido.
C) Que el poste no se encuentre curvo.
D) Que los tirantes se encuentren en buen estado.
E) Que el poste tenga el tubo interior destapado.
Respuesta correcta: E
¿De qué forma se debe doblar el excedente de las barras copperwel una vez conectado el neutro de red BT?
A) En dos partes.
B) Nunca se debe doblar.
C) En forma zig zag.
D) En tres partes.
E) El excedente se corta.
Respuesta correcta: C
¿Para qué se mide la resistencia de tierras de protección?
A) Para verificar operatividad.
B) Para asegurar que se encuentre bien instalada.
C) Para entregar dato a despacho.
D) Para verificar resistencia ohmnica.
E) Ninguna de las anteriores.
Respuesta correcta: D
¿Cuando se debe proceder a tapar la excavación de las tierras de protección?
A) Cuando es aprobado por despacho.
B) Cuando la resistencia ohmnica cumpla con la norma.
C) Cuando las barras copperweld hayan sido retiradas.
D) Una vez conectada la barra a la red de distribución.
E) De inmediato.
Respuesta correcta: B
¿Con qué elemento se transporta y manipula cable preensamblado para instalación de red BT?
A) Con cordel mensajero.
B) Con Tecle.
C) Con pértiga.
D) Con guantes dieléctricos.
E) Con carretes montados.
Respuesta correcta: E
¿Qué elementos se deben registrar para cambiar red BT?
A) Los postes a intervenir.
B) Todas las herramientas que serán utilizadas.
C) Cantidad de red y mallas que serán retiradas.
D) Los equipos a operar.
E) Los puentes.
Respuesta correcta: C
¿Con qué se debe instalar rondana o aislador carrete grande para cambio de red BT?
A) Con cordel mensajero.
B) Con tecle.
C) Con preformada.
D) Con grampa de retención.
E) Con huinche.
Respuesta correcta: D
¿Cómo se debe tirar el cable del poste durante la instalación de red BT?
A) De poste en poste, por fuera de las redes existentes.
B) De poste en poste y entre medio de redes existentes.
C) Sólo se debe tirar el cable evitando contacto con árboles.
D) Del poste, pasando por debajo de las líneas de comunicaciones.
E) Por sobre las redes existentes.
Respuesta correcta: B
¿A qué altura se instalan argollas en cruce de calle durante cambio de red BT?
A) A altura de apoyos telefónicos.
B) Depende del poste.
C) Depende de la altura en que se encuentre la acometida.
D) Depende del tránsito vehicular.
E) Lo define el municipio.
Respuesta correcta: A
¿Con qué herramienta se debe recoger cable para tirar red BT existente?
A) Entre dos operadores.
B) Cordel mensajero.
C) Con tecle.
D) Con preformada.
E) Con tecle.
Respuesta correcta: E
¿Qué se debe hacer luego de comunicar que la red BT se encuentra con tensión?
A) Ajustar y tensar.
B) Desenergizar.
C) Revisar acometida.
D) Instalar piola.
E) Remata cable con grampas de retención.
Respuesta correcta: E
¿Cómo se realiza el retiro de la red BT existente?
A) Cortando cables y desmontando red BT de aisladores.
B) Cortando amarras y desmontando red BT de aisladores.
C) Sacando amarras y desmontando red BT de aisladores.
D) Realizando la maniobra con pértiga.
E) Cómo sea más seguro.
Respuesta correcta: C
¿Con qué apoyo se debe retirar red BT en mallas?
A) Con un operador por lado.
B) Con camión hidroelevador.
C) Desmontando la red de postes cercanos.
D) Con cordón mensajero.
E) Con escala tijera.
Respuesta correcta: B
¿Qué elemento se requiere para subir red calpe a posición final?
A) Escala de alta resistencia.
B) Tecle.
C) Camión hidroelevador.
D) Cordel mensajero.
E) Con bigote.
Respuesta correcta: D
¿Qué se debe asegurar al momento de levantar línea e instalar tecle y comulon durante cambio de red BT?
A) Que las líneas se encuentren desenergizadas.
B) Que despacho haya confirmado que es posible asegurar.
C) Tensar adecuadamente.
D) Que el apriete no sea excesivo para proteger líneas.
E) Todas las anteriores.
Respuesta correcta: C
¿Qué se debe hacer luego de rematar la línea de engrampado a la estructura durante instalación de red BT?
A) Abrir puentes.
B) Cerrar puentes.
C) Templar líneas.
D) Sacar los bastones.
E) Apriete de conexiones.
Respuesta correcta: B
¿Cómo se debe realizar instalación de cajas de distribución reforzada?
A) Conectándolas a la red calpe con piezas dentadas.
B) Conectando al empalme.
C) Conectando las fases.
D) Amarrándola al poste.
E) Con fleje.
Respuesta correcta: A
¿Dónde se verifican las variables eléctricas durante la instalación de cajas DAE?
A) En regleta trifásica.
B) En la acometida.
C) En el punto de alimentación.
D) En la red BT.
E) Todas las anteriores.
Respuesta correcta: A
¿Cúal es el voltaje que debe indicar entre fases roja y blanca, roja y azul, blanca y azul durante la instalación de cajas DAE?
A) 12 V aprox.
B) 220 V aprox.
C) 110 V aprox.
D) 380 V aprox.
E) 175 V aprox.
Respuesta correcta: D
¿Con qué elemento se deja identificación luego de conectada la acometida durante la instalación de cajas DAE?
A) No es necesaria la identificación.
B) Con banderola.
C) Con tarjeta de presentación.
D) Con sello plástico.
E) Con huincha ailadora de color rojo.
Respuesta correcta: B
¿Qué se debe hacer luego de identificar la conexión de acometida durante la instalación de cajas DAE?
A) Llamar a despacho.
B) Esperar orden de nuevo trabajo.
C) Registrar que el trabajo fue realizado.
D) Cerrar caja DAE con perno biela.
E) Verificar estado normal de suministro de clientes involucrados.
Respuesta correcta: E
¿Con qué elementos se cierra caja DAE?
A) Con amarra plástica.
B) Con sello plástico.
C) Con pernos biela y llave.
D) Con candado.
E) Con un alambre.
Respuesta correcta: C
¿Dónde se debe instalar manta termo contraible al terminar instalación de cajas DAE?
A) En punto de conexión de caja DAE.
B) A la regleta.
C) En la acometida
D) En la red BT.
E) No se usa.
Respuesta correcta: A
¿Cómo se debe identificar el fusible BT operado?
A) Verificando servicio con clientes.
B) Con Multitester
C) Con pétiga.
D) El bastón salta de su posición.
E) Verificando servicio con despacho.
Respuesta correcta: D
¿Cómo se debe iniciar la secuencia de instalación de fusibles BT?
A) Lo define despacho.
B) Abriendo fase central.
C) Abriendo el neutro.
D) Abriendo fases laterales
E) Todas las anteriores.
Respuesta correcta: D
¿Cómo se debe abrir la fase blanca durante la instalación de fusibles BT?
A) Posicionar pertiga por dentro del tripolar o porta NH.
B) Posicionar pértiga por fuera del tripolar o porta NH.
C) Manualmente con guante BT y alicate aislado.
D) Con Loadbuster.
E) Ninguna de las anteriores.
Respuesta correcta: B
¿A qué distancia mínima de la cabeza adaptadora se debe tomar pértiga durante la instalación de fusibles BT?
A) Depende de la pértiga utilizada.
B) Mínimo 50 cm.
C) Operando desde el suelo.
D) Depende de las condiciones en terreno.
E) 1 mt.
Respuesta correcta: E
¿Con qué elemento se movilizan las piezas que serán instaladas en un trabajo en altura?
A) Con pértiga.
B) Cordón mensajero.
C) Con apoyo de escala.
D) Con cuerda de vida.
E) Se dejan caer con precaución a la zona demarcada.
Respuesta correcta: B
¿Cual pieza de fusible BT debe ser identificada antes de realizar apertura?
A) Fase roja.
B) Fase azul.
C) Fase blanca.
D) Neutro.
E) Indiferente.
Respuesta correcta: C
¿Qué se debe hacer con aquellos componentes de circuitos que no sean intervenidos?
A) Se define caso a caso.
B) Se señalizan con letrero "precaución".
C) Tener la precaución de no tocarlos.
D) Deben ser aislados.
E) Todas las anteriores.
Respuesta correcta: D
¿Qué puntos de apertura eléctrica son necesarios chequear para desarrollar trabajos de mantención con red BT desenergizada?
Equipos existentes en circuitos a intervenir, lado fuente y lado carga.
Acometidas de clientes.
Transformadores.
Cajas DAE.
Puentes.
Respuesta correcta: A
¿Con qué herramienta se debe realizar la apertura o cierre de equipos o desconectadores porta fusibles?
A) Con tecle.
B) Con guante BT y alicate aislado.
C) Con Loadbuster.
D) Pértiga BT.
E) Cualquier herramienta aislada.
Respuesta correcta: D
¿Qué pasos se deben seguir para desenergizar y energizar los puntos de la zona de trabajo?
A) 5 reglas de oro.
B) Seguir secuencia de operación.
C) Lo define el líder de la cuadrilla.
D) Llama a despacho.
E) Depende de las condiciones en terreno.
Respuesta correcta: A
¿Qué elemento de seguridad se debe desintalar cuando términa una faena BT?
A) La escala.
B) Las tierras personales de trabajo.
C) La pértiga.
D) El cordel mensajero.
E) Ninguna de las anteriores.
Respuesta correcta: B
¿Cómo se verifica el servicio normal al finalizar una faena?
A) Verificando presencia de tensión.
B) Llamando a despacho.
C) Preguntándo al cliente.
D) Préguntándo al Líder.
E) Ninguna de las anteriores.
Respuesta correcta: A
¿Quién debe asegurarse que la zona quede limpia y despejada una vez terminada la faena?
A) La municipalidad.
B) El cliente.
C) La Cuadrilla.
D) No es necesario realizar la limpieza.
E) Ninguna de las anteriores.
Respuesta correcta: C
¿Cuáles son los EPP adecuados para trabajos en altura?
A) Cinturón con estrobo, cuerda de vida y casco dialectico.
B) Arnés de seguridad dialectico.
C) Cinturón con estrobo y Casco dialectico.
D) Arnés de seguridad dialectico y mosquetón.
E) Arnés de seguridad dialéctico, cinturón estrobo y mosquetón.
Respuesta correcta: E