## Areas
N | Area de Competencia
1 | Seguridad
2 | Procerdimiento de Trabajo
3 | Conocimiento de equipos y Herramientas

## Preguntas
NIVEL | PREGUNTA | TIPO | N | RESPUESTA | correcta
Prueba de CyR | ¿Qué es un permiso de trabajo seguro? | 1 | 1 | Es una autorización y aprobación por escrito que especifica la ubicación y el tipo de trabajo que se realizará | S
Prueba de CyR | Son dispositivos diseñados para proteger una instalación frente a un cortocircuito, además funcionan como limitadores de la carga contratada por un cliente | 3 | 2 | Interruptor termomagnético | S
Prueba de CyR | ¿Qué debe hacer si detecta tensión en la caja de empalme monofásico? | 1 | 3 | Dar aviso a supervisor y este avisará a guardia de emergencia para su normalización | S
Prueba de CyR | Si un empalme monofásico indica 6 KVa de capacidad , ¿Cuáles son las posibles intensidades de los interruptores termomagnéticos para esa capacidad? | 3 | 4 | 10 A , 15 A, 20A y 25 A | S
Prueba de CyR | Conjunto de conductores y accesorios utilizados para conectar los equipos de protección o medida en una instalación de la caja de conexiones | 3 | 5 | Empalme | S
Prueba de CyR | Sí , en un procedimiento de reposición de suministro en acometida trifásica se percata de que el conductor presenta sulfatación, ¿ Qué debe hacer? | 2 | 6 | Se debe limpiar el conductor lijándolo para agregar pasta inhibidora de oxido y luego conectar. | S
Prueba de CyR | En la reposición de suministro en acometida trifásica, si las fases fueron conectadas en la secuencia incorrecta ¿Qué instrumentos de medida pueden ayudar a identificar ese problema? | 3 | 7 | Secuencimetro trifásico | S
Prueba de CyR | Si, en el procedimiento de corte de suministro en acometida trifásica, un cliente se comporta de forma agresiva y lo agrede verbalmente, ¿Qué acción debe realizar? | 2 | 8 | Retirase del lugar sin responder de la misma forma y avisar al Supervisor | S
Prueba de CyR | Si, en un procedimiento de reposición de suministro de empalme monofásico, ya verificó tensión en la caja de empalme ¿Qué debe revisar posteriormente? | 2 | 9 | Qué el interruptor termomagnético debe ser operado o accionado al estado OFF | S
Prueba de CyR | En relación al procedimiento de corte de suministro en acometida trifásica de medida indirecta, los pasos que corresponden luego de completar el procedimiento para subir a la escalera telescopica son: | 2 | 10 | Operar bastones por fase, comenzando desde el centro hacia los extremos, guardar bastones retirados y verificar condiciones del entorno | S
Prueba de CyR | Seleccione la alternativa correcta: En relación a la etapa de finalización de trabajo, indique cuales son los pasos secuenciales para dar por terminada la labor. I Finalizar las maniobras II Guardar equipos de medida y herramientas III Dejar limpia la z | 2 | 11 | I, II y III | S
Prueba de CyR | ¿Qué significa que un cable de la instalación sea concéntrico? | 3 | 12 | Indica que es un cable con nucleo de cobre, una capa de aislamiento, una malla de neutro y dos capas restantes de aislamiento. | S
Prueba de CyR | Seleccione la alternativa correcta: Si, en un proceso de corte de suministro sólo dispone del alicate Normal ¿Qué podría ocurrir si lo utiliza en este trabajo? | 1 | 13 | No es posible hacer el trabajo con esta herramienta ya que no está aislada | S
Prueba de CyR | Seleccione la alternativa correcta: Los siguientes peligros hacen referencia a que etapa del trabajo. I Volcamiento y choque contra objetos inmoviles II Atropellamieto III Atrapamiento | 1 | 14 | Traslado hacia el lugar de trabajo y estacionamiento | S
Prueba de CyR | ¿Cuál es el limite de tensión a detectar por el detector de tensión tipo lápiz? | 3 | 15 | 1000 V | S
Prueba de CyR | ¿Cuál es la razón para utilizar ropa de trabajo ingnífuga en las labores que tienen que ver con electricidad ? | 1 | 16 | Esto es debido a la propiedad retardante a la llama de los elementos ignifugos, y porque son utilizados en electricidad por la posibilidad de incendio en instalaciones o a causa de maniobras. | S
Prueba de CyR | Si, en el proceso de reposición de suministro detecta que uno de los pernos de bronce del interruptor termomagnético está rodado¿Qué acción debe realizar? | 2 | 17 | Avisar a supervisor y tomar las precauciones para realizar el cambio del equipo | S
Prueba de CyR | Si, está realizando la labor de reposición de suministro y el trabajo de conexionado ya fue terminado ¿Qué debiese realizar? | 2 | 18 | Sacar fotografías de la instalación terminada | S
Prueba de CyR | ¿Cuál es la capacidad máxima de un empalme tipo A-6? | 3 | 19 | 25 amperes | S
Prueba de CyR | En la ejecución de un trabajo a realizar en reposición de suministro, usted se percata de que no dispone de los medios para habilitar la cuerda vida.¿Qué indica esta situación ? | 1 | 20 | Condición insegura | S
Prueba de CyR | Si , usted se encuentra cortando el sumisnitro de un empalme monofásico, y en la etapa de verificación de tensión en la caja de empalme usted no realiza la prueba. Esta omisión de realización de la prueba corresponde a: | 1 | 21 | Acción insegura | S
Prueba de CyR | Instalación eléctrica domiciliaria que en el area de la compañía de distribución alimenta una caja general de protección o una unidad funcional equivalente | 3 | 22 | Empalme | S
Prueba de CyR | ¿Qué tipo de cable es posible utilizar en una acometida aerea? | 3 | 23 | Cable preensamblado y concéntrico | S
Prueba de CyR | ¿Cuáles son los EPPs necesarios para intervenir una caja de empalme? | 1 | 24 | Casco, careta facial, guantes dieléctricos clase 0 con protección de cuero, ropa ignífuga y zapatos dieléctricos. | S

## Detalle Respuestas
RUT | Fecha | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | NOTA | CORR | ERRNO | NCON | NASI | NOTA FINAL
10199283-7 | 2026-02-27 09:30 | CORDERO NAVARRO |  | JORGE LUIS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 14 | 0 | 0 | 10 | 7